## CZĘŚĆ I (hidden)
Grupa | L.p. | l.d. | Nazwa materiału | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Łączna wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy | Karta katalogowa/certyfikat lub deklaracja zgodności (nr strony z załącznika) | Atest PZH (nr strony z załącznika)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI PVC - CZĘŚĆ I | ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI PVC - CZĘŚĆ I
| 1 | Łuk jednokielichowy DN90 PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | kąt 110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 220 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 900 | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Łuk jednokielichowy DN110 PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | kąt 110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 220 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 900 | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Łuk jednokielichowy DN160 PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | kąt 110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 220 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 900 | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Łuk jednokielichowy DN225 PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | kąt 110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 220 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 900 | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Łuk jednokielichowy DN280 PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | kąt 110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 220 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 900 | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Łuk jednokielichowy DN315 PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | kąt 110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 220 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 900 | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Nasuwka PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | DN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN280 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN450 | 1 |  | 0 | 0
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI I |  |  |  | NETTO | BRUTTO
[5 empty] | 0 | 0

## CZĘŚĆ I
Grupa | L.p. | l.d. | Nazwa materiału | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy | Karta katalogowa/certyfikat lub deklaracja zgodności (nr strony z załącznika) | Atest PZH (nr strony z załącznika)
[5 empty] | wypełnić |  | wypełnić | wypełnić | wypełnić | wypełnić
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I - ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI PVC, PE | I - ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI PVC, PE
| 1 | Nasuwka PVC-U PN 1,0 Mpa z uszczelką
|  | 1 | DN90 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN110 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN160 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN225 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN280 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN315 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN450 | 1 |  | 0
| 2 | Kształtki wodociągowe PE, kolano równoprzelotowe PN 10 zaciskowe
|  | 1 | DN20 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN25 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN32 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN40 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN63 | 1 |  | 0
| 3 | Kształtki wodociągowe - kolano PE/GW zaciskowe skrętne PN 10
|  | 1 | DN20x1/2” | 1 |  | 0
|  | 2 | DN20x3/4” | 1 |  | 0
|  | 3 | DN25x1/2” | 1 |  | 0
|  | 4 | DN25x3/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | DN25x1” | 1 |  | 0
|  | 6 | DN32x3/4” | 1 |  | 0
|  | 7 | DN32x1” | 1 |  | 0
|  | 8 | DN32x5/4” | 1 |  | 0
|  | 9 | DN40x3/4” | 1 |  | 0
|  | 10 | DN40x1” | 1 |  | 0
|  | 11 | DN40x5/4” | 1 |  | 0
|  | 12 | DN40x6/4” | 1 |  | 0
|  | 13 | DN50x5/4” | 1 |  | 0
|  | 14 | DN50x6/4” | 1 |  | 0
|  | 15 | DN50x2” | 1 |  | 0
|  | 16 | DN63x6/4” | 1 |  | 0
|  | 17 | DN63x2” | 1 |  | 0
| 4 | Kształtki wodociągowe - kolano PE/GZ zaciskowe skrętne PN 10
|  | 1 | DN20x1/2” | 1 |  | 0
|  | 2 | DN20x3/4” | 1 |  | 0
|  | 3 | DN25x1/2” | 1 |  | 0
|  | 4 | DN25x3/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | DN25x1” | 1 |  | 0
|  | 6 | DN32x3/4” | 1 |  | 0
|  | 7 | DN32x1” | 1 |  | 0
|  | 8 | DN32x5/4” | 1 |  | 0
|  | 9 | DN40x3/4” | 1 |  | 0
|  | 10 | DN40x1” | 1 |  | 0
|  | 11 | DN40x5/4” | 1 |  | 0
|  | 12 | DN40x6/4” | 1 |  | 0
|  | 13 | DN50x5/4” | 1 |  | 0
|  | 14 | DN50x6/4” | 1 |  | 0
|  | 15 | DN50x2” | 1 |  | 0
|  | 16 | DN63x6/4” | 1 |  | 0
|  | 17 | DN63x2” | 1 |  | 0
| 5 | Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE zaciskowa skrętna PN 10
|  | 1 | DN20 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN25 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN32 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN40 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN63 | 1 |  | 0
| 6 | Złączka redukcyjna PE zaciskowa skrętna PN 10
|  | 1 | DN25xDN20 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN32xDN20 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN32xDN25 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN40xDN20 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN40xDN25 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN40xDN32 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN50xDN25 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN50xDN32 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN50xDN40 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN63xDN32 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN63xDN40 | 1 |  | 0
|  | 12 | DN63xDN50 | 1 |  | 0
| 7 | Złączka PE/GW zaciskowa skrętna PN 10
|  | 1 | DN20x1/2” | 1 |  | 0
|  | 2 | DN20x3/4” | 1 |  | 0
|  | 3 | DN25x1/2” | 1 |  | 0
|  | 4 | DN25x3/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | DN25x1” | 1 |  | 0
|  | 6 | DN32x3/4” | 1 |  | 0
|  | 7 | DN32x1” | 1 |  | 0
|  | 8 | DN32x5/4” | 1 |  | 0
|  | 9 | DN40x3/4” | 1 |  | 0
|  | 10 | DN40x1” | 1 |  | 0
|  | 11 | DN40x5/4” | 1 |  | 0
|  | 12 | DN40x6/4” | 1 |  | 0
|  | 13 | DN50x5/4” | 1 |  | 0
|  | 14 | DN50x6/4” | 1 |  | 0
|  | 15 | DN50x2” | 1 |  | 0
|  | 16 | DN63x6/4” | 1 |  | 0
|  | 17 | DN63x2” | 1 |  | 0
| 8 | Złączka PE/GZ zaciskowa skrętna PN 10
|  | 1 | DN20x1/2” | 1 |  | 0
|  | 2 | DN20x3/4” | 1 |  | 0
|  | 3 | DN25x1/2” | 1 |  | 0
|  | 4 | DN25x3/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | DN25x1” | 1 |  | 0
|  | 6 | DN32x3/4” | 1 |  | 0
|  | 7 | DN32x1” | 1 |  | 0
|  | 8 | DN32x5/4” | 1 |  | 0
|  | 9 | DN40x3/4” | 1 |  | 0
|  | 10 | DN40x1” | 1 |  | 0
|  | 11 | DN40x5/4” | 1 |  | 0
|  | 12 | DN40x6/4” | 1 |  | 0
|  | 13 | DN50x5/4” | 1 |  | 0
|  | 14 | DN50x6/4” | 1 |  | 0
|  | 15 | DN50x2” | 1 |  | 0
|  | 16 | DN63x6/4” | 1 |  | 0
|  | 17 | DN63x2” | 1 |  | 0
| 9 | Trójnik równoprzelotowy PE PN 10 zaciskowy
|  | 1 | DN20xDN20xDN20 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN25xDN25xDN25 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN32xDN32xDN32 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN40xDN40xDN40 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN50xDN50xDN50 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN63xDN63xDN63 | 1 |  | 0
| 10 | Trójnik redukcyjny PE PN 10 zaciskowy
|  | 1 | DN25xDN20xDN25 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN32xDN20xDN32 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN32xDN25xDN32 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN40xDN20xDN40 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN40xDN25xDN40 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN40xDN32xDN40 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN50xDN25xDN50 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN50xDN32xDN50 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN50xDN40xDN50 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN63xDN32xDN63 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN63xDN40xDN63 | 1 |  | 0
|  | 12 | DN63xDN50xDN63 | 1 |  | 0
| 11 | Trójnik PE/GW (z gwintem wewnętrznym) PN 10 zaciskowy
|  | 1 | DN20x1/2” | 1 |  | 0
|  | 2 | DN20x3/4” | 1 |  | 0
|  | 3 | DN25x1/2” | 1 |  | 0
|  | 4 | DN25x3/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | DN25x1” | 1 |  | 0
|  | 6 | DN32x3/4” | 1 |  | 0
|  | 7 | DN32x1” | 1 |  | 0
|  | 8 | DN32x5/4” | 1 |  | 0
|  | 9 | DN40x1” | 1 |  | 0
|  | 10 | DN40x5/4” | 1 |  | 0
|  | 11 | DN40x6/4” | 1 |  | 0
|  | 12 | DN50x5/4” | 1 |  | 0
|  | 13 | DN50x6/4” | 1 |  | 0
|  | 14 | DN50x2” | 1 |  | 0
|  | 15 | DN63x6/4” | 1 |  | 0
|  | 16 | DN63x2” | 1 |  | 0
| 12 | Trójnik PE/GZ (z gwintem zewnętrznym) PN 10 zaciskowy
|  | 1 | DN20x1/2” | 1 |  | 0
|  | 2 | DN20x3/4” | 1 |  | 0
|  | 3 | DN25x1/2” | 1 |  | 0
|  | 4 | DN25x3/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | DN25x1” | 1 |  | 0
|  | 6 | DN32x3/4” | 1 |  | 0
|  | 7 | DN32x1” | 1 |  | 0
|  | 8 | DN32x5/4” | 1 |  | 0
|  | 9 | DN40x1” | 1 |  | 0
|  | 10 | DN40x5/4” | 1 |  | 0
|  | 11 | DN40x6/4” | 1 |  | 0
|  | 12 | DN50x5/4” | 1 |  | 0
|  | 13 | DN50x6/4” | 1 |  | 0
|  | 14 | DN50x2” | 1 |  | 0
|  | 15 | DN63x6/4” | 1 |  | 0
|  | 16 | DN63x2” | 1 |  | 0
| 13 | Łuk monolityczny wtryskowy(kolano) DN 90 PE-HD 100 PN 10 SDR 17 -długie
|  | 1 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 14 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN 90 PE-HD 100 PN 10 SDR 17 - długie
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 15 | Łuk monolityczny wtryskowy(kolano) DN110 do rur PE-HD 100 SDR17 -długie
|  | 1 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 16 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN110 do rur PE-HD 100 SDR17 - długie
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 17 | Łuk monolityczny wtryskowy(kolano) DN160 do rur PE-HD 100 SDR17 -długie
|  | 1 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 18 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN160 PE-HD 100 SDR17 - długie
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 19 | Łuk monolityczny wtryskowy(kolano) DN225 do rur PE-HD 100 SDR17 -długie
|  | 1 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 20 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN225 PE-HD 100 SDR17 - długie
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 21 | Łuk monolityczny wtryskowy(kolano) DN280 do rur PE-HD 100 SDR17 -długie
|  | 1 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 22 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN280 PE-HD 100 SDR17 - długie
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 23 | Łuk monolityczny wtryskowy(kolano) DN315 do rur PE-HD 100 SDR17 -długie
|  | 1 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 24 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN315 do rur PE-HD 100 SDR17 - długie
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 25 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN400 do rur PE-HD 100 SDR17 - długie
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 26 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN560 do rur PE-HD 100 SDR17 - długie
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 30º | 1 |  | 0
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0
| 27 | Tuleja kołnierzowa PE 100 PN 10 SDR17 - długa
|  | 1 | DN90 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN110 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN125 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN160 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN200 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN225 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN 250 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN280 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN315 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN 400 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN 560 | 1 |  | 0
| 28 | Docisk stalowy galwanizowany zabezbieczony przed korozją do tulei kołnierzowej PE 100 PN 10 SDR17 toczenie pod tuleje
|  | 1 | DN90 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN110 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN 125 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN160 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN200 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN225 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN250 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN280 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN315 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN400 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN560 | 1 |  | 0
| 29 | Redukcja monolityczna centryczna PE 100 PN 10 SDR17 wtryskowa - krótka
|  | 1 | DN110xDN90 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN125xDN90 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN125xDN110 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN160xDN90 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN160xDN110 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN200xDN160 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN225xDN160 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN225xDN200 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN250xDN160 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN250xDN225 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN315xDN225 | 1 |  | 0
|  | 12 | DN315xDN250 | 1 |  | 0
|  | 13 | DN400xDN200 | 1 |  | 0
| 30 | Redukcja monolityczna centryczna PE 100 PN 10 SDR17 wtryskowa - długa
|  | 1 | DN110xDN90 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN125xDN90 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN125xDN110 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN160xDN90 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN160xDN110 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN200xDN160 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN225xDN160 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN225xDN200 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN250xDN160 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN250xDN225 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN315xDN225 | 1 |  | 0
|  | 12 | DN315xDN250 | 1 |  | 0
|  | 13 | DN400xDN200 | 1 |  | 0
| 31 | Trójnik równoprzelotowy do rur PE -HD 100 PN 10 SDR17 monolityczny wtryskowy długi
|  | 1 | 90 | 1 |  | 0
|  | 2 | 110 | 1 |  | 0
|  | 3 | 125 | 1 |  | 0
|  | 4 | 160 | 1 |  | 0
|  | 5 | 225 | 1 |  | 0
|  | 6 | 250 | 1 |  | 0
|  | 7 | 280 | 1 |  | 0
|  | 8 | 315 | 1 |  | 0
|  | 9 | 400 | 1 |  | 0
|  | 10 | 560 | 1 |  | 0
| 32 | Trójnik redukcyjny do rur PE 100 PN 10 SDR17 monolityczny wtryskowy długi
|  | 1 | DN90xDN63 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN110xDN63 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN125xDN90 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN125xDN110 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN110xDN90 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN160xDN90 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN160xDN110 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN225xDN90 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN225xDN110 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN225xDN160 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN280xDN160 | 1 |  | 0
|  | 12 | DN315xDN90 | 1 |  | 0
|  | 13 | DN315xDN110 | 1 |  | 0
|  | 14 | DN315xDN160 | 1 |  | 0
|  | 15 | DN315xDN225 | 1 |  | 0
|  | 16 | DN400xDN/100 | 1 |  | 0
|  | 17 | DN400xDN90 | 1 |  | 0
|  | 18 | DN400xDN125 | 1 |  | 0
|  | 19 | DN400xDN160 | 1 |  | 0
|  | 20 | DN400xDN225 | 1 |  | 0
|  | 21 | DN400xDN315 | 1 |  | 0
|  | 22 | DN 560xDN160 | 1 |  | 0
|  | 23 | DN 560xDN225 | 1 |  | 0
|  | 24 | DN 560xDN315 | 1 |  | 0
II - ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI PE - ELEKTROOPOROWE | II - ARMATURA WODNA KSZTAŁTKI PE - ELEKTROOPOROWE
| 1 | Mufa elektrooporowa PE 100 PN 10 -naklejka z kodem kreskowym na kształce,informacja na naklejce z kodem kreskowym znajdującym się na kształce o czasie zgrzewania i stygnięcia,możliwość wykonania zgrzewu w teperaturze od -5 stopni C ,mufy powiny posiadać usuwalny ogranicznik wsuwu zgrzewanych rur,trwałe oznaczenia na elektorzłączce pozwalające na identyfikację producenta oraz datę produkcji
|  | 1 | DN63 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN90 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN110 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN125 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN160 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN225 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN 250 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN280 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN315 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN400 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN560 | 1 |  | 0
| 2 | Mufa elektrooporowa PE 100 PN 10 -naklejka z kodem kreskowym na kształce,informacja na naklejce z kodem kreskowym znajdującym się na kształce o czasie zgrzewania i stygnięcia,możliwość wykonania zgrzewu w teperaturze od -5 stopni C ,mufy powiny posiadać usuwalny ogranicznik wsuwu zgrzewanych rur,trwałe oznaczenia na elektorzłączce pozwalające na identyfikację producenta oraz datę produkcji,korekta czasu zgrzewania względem temperatury zewnętrznej na kodzie,w jednej trzeciej odsłonięte druty grzewcze,kształtka musi mieć możliwość powtórnego zgrzewania w przypadku ewentualnego przerwania prądu zasilającego
|  | 1 | DN63 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN90 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN110 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN125 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN160 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN225 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN 250 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN280 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN315 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN400 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN560 | 1 |  | 0
| 3 | Kolano elektrooporowe kąt 22,5⁰, PE 100 PN 10--naklejka z kodem kreskowym na kształce,informacja na naklejce z kodem kreskowym znajdującym się na kształce o czasie zgrzewania i stygnięcia,możliwość wykonania zgrzewu w teperaturze od -5 stopni C ,trwałe oznaczenia na elektorzłączce pozwalające na identyfikację producenta oraz datę produkcji
|  | 1 | DN63 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN90 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN110 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN125 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN160 | 1 |  | 0
| 4 | Kolano elektrooporowe kąt 30⁰, PE 100 PN 10--naklejka z kodem kreskowym na kształce,informacja na naklejce z kodem kreskowym znajdującym się na kształce o czasie zgrzewania i stygnięcia,możliwość wykonania zgrzewu w teperaturze od -5 stopni C ,trwałe oznaczenia na elektorzłączce pozwalające na identyfikację producenta oraz datę produkcji
|  | 1 | DN63 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN90 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN110 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN125 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN160 | 1 |  | 0
| 5 | Kolano elektrooporowe kąt 45⁰, PE 100 PN 10--naklejka z kodem kreskowym na kształce,informacja na naklejce z kodem kreskowym znajdującym się na kształce o czasie zgrzewania i stygnięcia,możliwość wykonania zgrzewu w teperaturze od -5 stopni C ,trwałe oznaczenia na elektorzłączce pozwalające na identyfikację producenta oraz datę produkcji
|  | 1 | DN63 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN90 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN110 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN125 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN160 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN225 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN250 | 1 |  | 0
| 6 | Kolano elektrooporowe kąt 90⁰, PE 100 PN 10--naklejka z kodem kreskowym na kształce,informacja na naklejce z kodem kreskowym znajdującym się na kształce o czasie zgrzewania i stygnięcia,możliwość wykonania zgrzewu w teperaturze od -5 stopni C ,trwałe oznaczenia na elektorzłączce pozwalające na identyfikację producenta oraz datę produkcji
|  | 1 | DN63 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN90 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN110 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN125 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN160 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN225 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN250 | 1 |  | 0
| 7 | Siodło elektrooporowe PE 100, wyj GW, PN 10--naklejka z kodem kreskowym na kształce,informacja na naklejce z kodem kreskowym znajdującym się na kształce o czasie zgrzewania i stygnięcia,możliwość wykonania zgrzewu w teperaturze od -5 stopni C, trwałe oznaczenia na elektorzłączce pozwalające na identyfikację producenta oraz datę produkcji
|  | 1 | DN90xDN32 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN90xDN50 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN110xDN32 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN110xDN50 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN125x50 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN160xDN32 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN160xDN50 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN250xDN90 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN315xDN90 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN400xDN90 | 1 |  | 0
| 8 | Trójnik elektrooporowy PE100, PN10 -naklejka z kodem kreskowym na kształce,informacja na naklejce z kodem kreskowym znajdującym się na kształce o czasie zgrzewania i stygnięcia,możliwość wykonania zgrzewu w teperaturze od -5 stopni C ,trwałe oznaczenia na elektorzłączce pozwalające na identyfikację producenta oraz datę produkcji
|  | 1 | 90 | 1 |  | 0
|  | 2 | 110 | 1 |  | 0
|  | 3 | 125 | 1 |  | 0
|  | 4 | 160 | 1 |  | 0
|  | 5 | 225 | 1 |  | 0
|  | 6 | 250 | 1 |  | 0
III - ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI ŻELIWNE I STALOWE - DUŻE | III - ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI ŻELIWNE I STALOWE - DUŻE
| 1 | Kolano stopowe z żeliwa sferoidalnego PN 10
|  | 1 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN100 | 1 |  | 0
| 2 | Kolano 900 z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe PN 10
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN65 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN100 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN125 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN150 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN200 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN250 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN300 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN350 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN400 | 1 |  | 0
|  | 12 | DN500 | 1 |  | 0
|  | 13 | DN600 | 1 |  | 0
| 3 | Łuk żeliwny sferoidalny PN 10 dwukielichowy fi 600
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 22º | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 33º | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 45º | 1 |  | 0
| 4 | Króciec dwukołnierzowy FF DN80 PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | L=100 | 1 |  | 0
|  | 2 | L=150 | 1 |  | 0
|  | 3 | L=200 | 1 |  | 0
|  | 4 | L=300 | 1 |  | 0
|  | 5 | L=400 | 1 |  | 0
|  | 6 | L=500 | 1 |  | 0
|  | 7 | L=1000 | 1 |  | 0
| 5 | Króciec dwukołnierzowy FF DN100 PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | L=100 | 1 |  | 0
|  | 2 | L=150 | 1 |  | 0
|  | 3 | L=200 | 1 |  | 0
|  | 4 | L=300 | 1 |  | 0
|  | 5 | L=400 | 1 |  | 0
|  | 6 | L=500 | 1 |  | 0
| 6 | Króciec dwukołnierzowy FF DN150 PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | L=100 | 1 |  | 0
|  | 2 | L=200 | 1 |  | 0
|  | 3 | L=300 | 1 |  | 0
|  | 4 | L=400 | 1 |  | 0
|  | 5 | L=500 | 1 |  | 0
| 7 | Króciec dwukołnierzowy FF DN200 PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | L=100 | 1 |  | 0
|  | 2 | L=150 | 1 |  | 0
|  | 3 | L=200 | 1 |  | 0
|  | 4 | L=300 | 1 |  | 0
|  | 5 | L=400 | 1 |  | 0
|  | 6 | L=500 | 1 |  | 0
| 8 | Króciec dwukołnierzowy FF DN250 PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | L=100 | 1 |  | 0
|  | 2 | L=200 | 1 |  | 0
|  | 3 | L=300 | 1 |  | 0
|  | 4 | L=400 | 1 |  | 0
|  | 5 | L=500 | 1 |  | 0
| 9 | Króciec dwukołnierzowy FF DN300 PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | L=100 | 1 |  | 0
|  | 2 | L=200 | 1 |  | 0
|  | 3 | L=300 | 1 |  | 0
|  | 4 | L=400 | 1 |  | 0
|  | 5 | L=500 | 1 |  | 0
| 10 | Króciec FW PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | DN80/90 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN100/110 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN150/160 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN200/225 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN250/280 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN300/315 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN400 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN600 | 1 |  | 0
| 11 | Trójnik kołnierzowy żeliwny T PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | DN80xDN80 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN100xDN100 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN150xDN150 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN200xDN200 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN250xDN250 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN300xDN300 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN400xDN400 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN600xDN600 | 1 |  | 0
| 12 | Trójnik kołnierzowy żeliwny redukcyjny PN 10 z kołnierzami stałymi z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | DN80xDN50 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN80xDN65 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN100xDN50 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN100xDN65 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN100xDN80 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN125xDN80 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN125xDN100 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN150xDN50 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN150xDN80 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN150xDN100 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN200xDN80 | 1 |  | 0
|  | 12 | DN200xDN100 | 1 |  | 0
|  | 13 | DN200xDN150 | 1 |  | 0
|  | 14 | DN250xDN80 | 1 |  | 0
|  | 15 | DN250xDN100 | 1 |  | 0
|  | 16 | DN250xDN150 | 1 |  | 0
|  | 17 | DN250xDN200 | 1 |  | 0
|  | 18 | DN300xDN100 | 1 |  | 0
|  | 19 | DN300xDN150 | 1 |  | 0
|  | 20 | DN300xDN200 | 1 |  | 0
|  | 21 | DN300xDN250 | 1 |  | 0
|  | 22 | DN400xDN200 | 1 |  | 0
|  | 23 | DN400xDN150 | 1 |  | 0
|  | 24 | DN400xDN100 | 1 |  | 0
| 13 | Zwężka kołnierzowa FFR PN 10 z żeliwa sferoidalnego L=200mm
|  | 1 | DN80xDN50 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN100xDN80 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN100xDN50 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN150xDN100 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN150xDN80 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN200xD150 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN200xDN100 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN200xDN80 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN250xDN200 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN250xDN150 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN250xDN100 | 1 |  | 0
|  | 12 | DN300xDN250 | 1 |  | 0
|  | 13 | DN300xDN200 | 1 |  | 0
|  | 14 | DN300xDN150 | 1 |  | 0
|  | 15 | DN400xDN300 | 1 |  | 0
|  | 16 | DN500xDN400 | 1 |  | 0
|  | 17 | DN600xDN500 | 1 |  | 0
| 14 | Zwężka kołnierzowa FFR PN 10 z żeliwa sferoidalnego L=300mm
|  | 1 | DN80xDN50 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN100xDN80 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN100xDN50 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN150xDN100 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN150xDN80 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN200xD150 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN200xDN100 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN200xDN80 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN250xDN200 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN250xDN150 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN250xDN100 | 1 |  | 0
|  | 12 | DN300xDN250 | 1 |  | 0
|  | 13 | DN300xDN200 | 1 |  | 0
|  | 14 | DN300xDN150 | 1 |  | 0
|  | 15 | DN400xDN300 | 1 |  | 0
|  | 16 | DN500xDN400 | 1 |  | 0
|  | 17 | DN600xDN500 | 1 |  | 0
| 15 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych PN 10 gumowa
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN150 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN200 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN250 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN300 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN400 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN500 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN600 | 1 |  | 0
| 16 | Uszczelka sztywna płaska do połączeń kołnierzowych PN 10 gumowa z wkładką usztywniającą
|  | 1 | DN 150 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN 200 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN 250 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN 300 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN 400 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN 500 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN 600 | 1 |  | 0
| 17 | Kołnierz stalowy ocynkowany z otworem gwintowanym 2” PN10
|  | 1 | DN40 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN100 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN125 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN150 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN200 | 1 |  | 0
| 18 | Kołnierz stalowy płaski PN 10
|  | 1 | DN40 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN100 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN125 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN150 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN200 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN250 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN300 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN400 | 1 |  | 0
| 19 | Kołnierz żeliwny sferoidalny ślepy PN 10
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN125 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN150 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN200 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN250 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN300 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN400 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN600 | 1 |  | 0
| 20 | Kołnierz przejściowy
|  | 1 | Kołnierz przejściowy 8/4 DN 80 | 1 |  | 0
|  | 2 | Kołnierz redukcyjny DN 65/40 | 1 |  | 0
|  | 3 | Kołnierz redukcyjny DN 80/40 | 1 |  | 0
|  | 4 | Kołnierz redukcyjny DN 80/50 | 1 |  | 0
|  | 5 | Kołnierz redukcyjny DN 80/65 | 1 |  | 0
|  | 6 | Kołnierz redukcyjny DN 100/40 | 1 |  | 0
|  | 7 | Kołnierz redukcyjny DN 100/65 | 1 |  | 0
|  | 8 | Kołnierz redukcyjny DN 100/80 | 1 |  | 0
|  | 9 | Kołnierz redukcyjny DN 125/65 | 1 |  | 0
|  | 10 | Kołnierz redukcyjny DN 125/80 | 1 |  | 0
|  | 11 | Kołnierz redukcyjny DN 125/100 | 1 |  | 0
|  | 12 | Kołnierz redukcyjny DN 150/65 | 1 |  | 0
|  | 13 | Kołnierz redukcyjny DN 150/80 | 1 |  | 0
|  | 14 | Kołnierz redukcyjny DN 150/100 | 1 |  | 0
|  | 15 | Kołnierz redukcyjny DN 150/125 | 1 |  | 0
|  | 16 | Kołnierz redukcyjny DN 200/65 | 1 |  | 0
|  | 17 | Kołnierz redukcyjny DN 200/80 | 1 |  | 0
|  | 18 | Kołnierz redukcyjny DN 200/100 | 1 |  | 0
|  | 19 | Kołnierz redukcyjny DN 200/125 | 1 |  | 0
|  | 20 | Kołnierz redukcyjny DN 200/150 | 1 |  | 0
|  | 21 | Kołnierz redukcyjny DN 250/100 | 1 |  | 0
|  | 22 | Kołnierz redukcyjny DN 250/200 | 1 |  | 0
|  | 23 | Kołnierz redukcyjny DN 300/200 | 1 |  | 0
|  | 24 | Kołnierz redukcyjny DN 300/250 | 1 |  | 0
IV - ARMATURA WODNA - ZASUWY, ZAWORY, NAWIERTKI, OBEJMY, OSPRZĘT | IV - ARMATURA WODNA - ZASUWY, ZAWORY, NAWIERTKI, OBEJMY, OSPRZĘT
| 1 | Zasuwa gwintowana do wody
· korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; · odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; · testy: próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy; · śruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; · uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie; · trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno; · uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: a) uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy; b) min. 2 o-ringi doszczelniające; c) górny pierścień zgarniający z gumy NBR lub elastomeru; · klin wykonany z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; · końcówki zasuwy: po obu stronach gwint wewnętrzny · przelot zasuwy pełen, równy średnicy nominalnej i bez przewężeń; · wymagane dodatkowe połączenie obudowy teleskopowej do zasuwy na zatrzask lub gwint w odlewie pokrywy zasuwy; · oferowane zasuwy przyłączeniowe i kołnierzowe mają pochodzić od tego samego producenta Wymagane dokumenty: -atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katalogowa
|  | 1 | DN25 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN32 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN40 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN50 | 1 |  | 0
| 2 | Zasuwa kołnierzowa do wody długa F5
· Zabudowa długa: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 15, F5 · Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10; · Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy; · Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; · Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL- GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL; · Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego. · Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; · Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; · Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie; · Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno, · Nakrętka klina z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem i ogranicznik posuwu klina na trzpieniu lub wymienna nakrętka klina i ogranicznik posuwu klina w specjalnym odlewie korpusu; · Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: a) uszczelka wargowa lub zwrotna z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy (nie dopuszcza się rozwiązania gdzie główne uszczelnienie stanowi o-ring); b) min. 4 o-ringi doszczelniające w tulei z Poliamidu w sekcji suchej lub 3 o-ringi i pierścień zabezpieczającym z POM; c) górny pierścień zgarniający z gumy NBR lub elastomeru; · W przypadku zasuw DN600 dopuszcza się uszczelnienie trzpienia min. 3 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR, oraz bez ogranicznika posuwu klina na trzpieniu · Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; · Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; · Prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego, współpracujące z rowkami w korpusie lub zewnętrznie wzmocnione z odpornego na ścieranie tworzywa, współpracujące z rowkami w korpusie. · oferowane zasuwy przyłączeniowe i kołnierzowe mają pochodzić od tego samego producenta Wymagane dokumenty: -atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katalogowa - certyfikaty dotyczące powłok malarskich wymagane jak w opisie technicznym
|  | 1 | DN40 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN100 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN150 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN200 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN250 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN300 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN400 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN600 | 1 |  | 0
| 3 | Zasuwa kołnierzowa do wody krótka F4
· Zabudowa krótka: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14, F4 · Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10; · Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy; · Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; · Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL; · Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego. · Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; · Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; · Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie; · Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno, · Nakrętka klina z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem i ogranicznik posuwu klina na trzpieniu lub wymienna nakrętka klina i ogranicznik posuwu klina w specjalnym odlewie korpusu; · Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: a) uszczelka wargowa lub zwrotna z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy (nie dopuszcza się rozwiązania gdzie główne uszczelnienie stanowi o-ring); b) min. 4 o-ringi doszczelniające w tulei z Poliamidu w sekcji suchej lub 3 o-ringi i pierścień zabezpieczającym z POM; c) górny pierścień zgarniający z gumy NBR lub elastomeru; · Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; · Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; · Prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego, współpracujące z rowkami w korpusie lub zewnętrznie wzmocnione z odpornego na ścieranie tworzywa, współpracujące z rowkami w korpusie. · oferowane zasuwy przyłączeniowe i kołnierzowe mają pochodzić od tego samego producenta Wymagane dokumenty: -atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katalogowa - certyfikaty dotyczące powłok malarskich wymagane jak w opisie technicznym
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN150 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN200 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN250 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN300 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN400 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN600 | 1 |  | 0
| 4 | Obudowy sztywne do zasuw
· zakres długości obudów sztywnych l=1000 do l=1250
· przedłużacz pasuje do większości standardowych kluczy T;
· pokrywa środkowa chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pomiędzy dwie rury PE;
· dolna pokrywa chroni trzpień przed piaskiem i brudem;
· oferowane obudowy mają być tego samego typu i pochodzić od tego samego producenta co zasuwy kołnierzowe
Wymagane dokumenty:
-karta katalogowa
|  | 1 | DN40 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN100 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN150 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN200 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN250 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN300 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN400 | 1 |  | 0
| 5 | Obudowy teleskopowe do zasuw (1050mm-1750mm lub 1300mm÷1800mm)
· przedłużacz pasuje do większości standardowych kluczy T;
· dwa uchwyty mocujące umożliwiają przymocowanie przedłużacza do podstawy pod skrzynkę uliczną;
· sprężyna zatrzaskowa zapobiega zapadaniu części teleskopowej podczas instalacji;
· pokrywa środkowa chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pomiędzy dwie rury PE;
· dolna pokrywa chroni trzpień przed piaskiem i brudem;
· oferowane obudowy mają być tego samego typu i pochodzić od tego samego producenta co zasuwy kołnierzowe
Wymagane dokumenty:
-karta katalogowa
|  | 1 | DN40 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN100 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN150 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN200 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN250 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN300 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN400 | 1 |  | 0
| 6 | Nawiertka NCS do rur PVC/PE z żeliwa sferoidalnego
-montaż za pomocą śrub na rurach PVC,PE HD 80 PE HD 100,wszystkich SDR o średnicach zewnętrznych 90,110 i 160 i 225 mm
-możliwość wykonanai przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby użycia dodatkowego oprzyrządowania
-wiertło wykonane w całości ze stali nierdzewnej
-trzpień monolityczny wykonany ze stali nierdzewnej
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katalogowa
jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej
|  | 1 | DN90x6/4” | 1 |  | 0
|  | 2 | DN110x6/4” | 1 |  | 0
|  | 3 | DN125x6/4” | 1 |  | 0
|  | 4 | DN160x6/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | DN225x6/4” | 1 |  | 0
| 7 | Nawiertka NCS do rur PVC/PE z żeliwa sferoidalnego
-montaż za pomocą śrub na rurach PVC,PE HD 80 PE HD 100,wszystkich SDR o średnicach zewnętrznych 90,110 i 160 i 225 mm
-możliwość wykonanai przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby użycia dodatkowego oprzyrządowania
-wiertło wykonane w całości ze stali nierdzewnej
-trzpień monolityczny wykonany ze stali nierdzewnej
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katalogowa
jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej
|  | 1 | DN90x2” | 1 |  | 0
|  | 2 | DN110x2” | 1 |  | 0
|  | 3 | DN125x2” | 1 |  | 0
|  | 4 | DN160x2” | 1 |  | 0
|  | 5 | DN225x2” | 1 |  | 0
| 8 | Zasuwy do instalacji wodnych, przyłączeniowych, do nawiercania + Obejmy do nawiercania na rury PE / PCV, żeliwne i stalowe
Zasuwy do instalacji wodnych, przyłączeniowych, do nawiercania: • korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; • odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; • testy: próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy; • śruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; • uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie; • trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina; • uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: -uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy;min. 2 o-ringi doszczelniające; - górny pierścień zgarniający z gumy NBR lub elastomeru; • klin wykonany z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; • końcówki zasuwy: jedna strona - gwint zewnętrzny, druga strona - kielich typu ISO do rur PE oraz gwint wewnętrzny umożliwiający przyłączenie aparatu nawiercającego i wykonanie przyłącza pod ciśnieniem; • przelot zasuwy pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; • teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od tego samego producenta producenta; • wymagane dodatkowe połączenie przedłużacza do zasuwy na zatrzask lub gwint; Obejmy do nawiercania na rury PE / PCV: • wykonanie części górnej i dolnej obejmy z żeliwa min. GGG-40, • dopuszcza się dla średnic DN 250 mm i większych dolną część obejmy ze stali nierdzewnej AISI 304, • łączenie części górnej i dolnej czterema śrubami ze stali nierdzewnej 1.4301, • nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powłoką odporną na ścieranie umieszczone w zagłębieniu w dolnej obejmie; • pokrycie wewnętrzne i zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm; • uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM; • wykładzina wewnętrzna obejmy dolnej i górnej wykonana z gumy SBR; • obejma do nawiercania i zasuwa do przyłączy od tego samego producenta; Obejmy siodłowe do nawiercania na rury żeliwne i stalowe : • wykonanie nakładki siodłowej z żeliwa min.GGG-40; • pokrycie nakładki zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm; • łączenie części górnej i dolnej dwoma śrubami oraz nakrętkami ze stali nierdzewnej 1.4301; • opaska wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 o szerokości min. 50mm; • jedna część przelotu obejmy zamknięta w celu ułatwienia zakładania; • wykładzina nakładki z gumy EPDM; • obejma do nawiercania i zasuwa do przyłączy od tego samego producenta;
· korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
· odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
· testy: próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
· śruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
· uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;
· trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno;
· uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne:
> uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy;
> min. 2 o-ringi doszczelniające;
> górny pierścień zgarniający z gumy NBR;
· klin wykonany z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
· końcówki zasuwy: jedna strona - gwint zewnętrzny, druga strona - kielich typu ISO do rur PE oraz gwint wewnętrzny umożliwiający przyłączenie aparatu nawiercającego i wykonanie przyłącza pod ciśnieniem;
· przelot zasuwy pełen, równy średnicy nominalnej i bez przewężeń;
· wymagane dodatkowe połączenie obudowy teleskopowej do zasuwy na zatrzask lub gwint w odlewie pokrywy zasuwy;
· oferowane zasuwy przyłączeniowe i kołnierzowe mają pochodzić od tego samego producenta
Obejmy do nawiercania na rury PE / PCV:
• przelot pełen, równy średnicy nominalnej i bez przewężeń;
· wykonanie części górnej i dolnej obejmy z żeliwa min. GGG-40,
· dopuszcza się dla średnic DN 250 mm i większych dolną część obejmy ze stali nierdzewnej AISI 304,
· łączenie części górnej i dolnej czterema śrubami ze stali nierdzewnej 1.4301,
· nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powłoką odporną na ścieranie;
· pokrycie wewnętrzne i zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm;
· uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;
· dopuszczalna wykładzina wewnętrzna obejmy dolnej i górnej wykonana z gumy SBR;
· obejmy muszą pochodzić od tego samego producenta do zasuwy przyłączeniowe;
Obejmy do nawiercania na rury żeliwne i stalowe:
• przelot pełen, równy średnicy nominalnej i bez przewężeń;
· wykonanie nakładki siodłowej z żeliwa min.GGG-40;
· pokrycie nakładki zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm;
· łączenie części górnej i dolnej dwiema śrubami oraz nakrętkami ze stali nierdzewnej 1.4301;
· opaska wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 o szerokości min. 50mm;
· jedna lub dwie części przelotu obejmy zamknięte w celu ułatwienia zakładania stalowej opaski;
· wykładzina nakładki z gumy EPDM;
· obejmy muszą pochodzić od tego samego producenta do zasuwy przyłączeniowe;
Wymagane dokumenty na zasuwy przyłączeniowe i obejmy :
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katalogowa
|  | 1 | DN80x2” | 1 |  | 0
|  | 2 | DN90x2” | 1 |  | 0
|  | 3 | DN100x2” | 1 |  | 0
|  | 4 | DN110x2” | 1 |  | 0
|  | 5 | DN125x2” | 1 |  | 0
|  | 6 | DN150x2” | 1 |  | 0
|  | 7 | DN160x2” | 1 |  | 0
|  | 8 | DN175x2” | 1 |  | 0
|  | 9 | DN200x2” | 1 |  | 0
|  | 10 | DN225x2” | 1 |  | 0
|  | 11 | DN250x2” | 1 |  | 0
|  | 12 | DN275x2” | 1 |  | 0
|  | 13 | DN280x2” | 1 |  | 0
|  | 14 | DN300x2” | 1 |  | 0
|  | 15 | DN315x2” | 1 |  | 0
|  | 16 | DN80x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 17 | DN90x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 18 | DN100x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 19 | DN110x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 20 | DN125x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 21 | DN150x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 22 | DN160x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 23 | DN175x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 24 | DN200x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 25 | DN225x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 26 | DN250x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 27 | DN275x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 28 | DN280x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 29 | DN300x1 1/2” | 1 |  | 0
|  | 30 | DN315x1 1/2” | 1 |  | 0
| 9 | Obejmy do nawiercania na rury żeliwne i stalowe:
· wykonanie nakładki siodłowej z żeliwa min.GGG-40;
· pokrycie nakładki zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm;
· łączenie części górnej i dolnej dwiema śrubami oraz nakrętkami ze stali nierdzewnej 1.4301;
· opaska wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301;
· wykładzina nakładki z gumy EPDM;
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katalogowa
|  | 1 | 400 x 1 1/4'' | 1 |  | 0
|  | 2 | 400 x 1 1/2'' | 1 |  | 0
|  | 3 | 400 x 2'' | 1 |  | 0
|  | 4 | 600 x 1 1/4'' | 1 |  | 0
|  | 5 | 600 x 1 1/2'' | 1 |  | 0
|  | 6 | 600 x 2'' | 1 |  | 0
| 10 |  | Obudowy sztywne do zasuw przyłączeniowych | 1 |  | 0
· zakres długości obudów sztywnych l=1000 do l=1250
· przedłużacz pasuje do większości standardowych kluczy T;
· pokrywa środkowa chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pomiędzy dwie rury PE;
· dolna pokrywa chroni trzpień przed piaskiem i brudem;
· oferowane obudowy mają pochodzić od tego samego producenta co zasuwy przyłączeniowe
Wymagane dokumenty:
-karta katalogowa
| 11 |  | Obudowy teleskopowe do zasuw przyłączeniowych (1050mm-1750mm lub 1300mm÷1800mm) | 1 |  | 0
· przedłużacz pasuje do większości standardowych kluczy T;
· dwa uchwyty mocujące umożliwiają przymocowanie przedłużacza do podstawy pod skrzynkę uliczną;
· sprężyna zatrzaskowa zapobiega zapadaniu części teleskopowej podczas instalacji;
· pokrywa środkowa chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pomiędzy dwie rury PE;
· dolna pokrywa chroni trzpień przed piaskiem i brudem;
· oferowane obudowy mają pochodzić od tego samego producenta co zasuwy przyłączeniowe
Wymagane dokumenty:
-karta katalogowa
| 12 | Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do sieci wodociągowych
· 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny;
· Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegająca „porywaniu” pływaka i „zamykanie zaworu powietrzem”);
· Zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM;
· Zawór wyposażony w samoczyszczący mechanizm zamykający;
· Konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych zaworu strumieniem zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania;
· Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40, pokrywa zaworu wykonana z polipropylenu ;
· Pływak wykonany z polipropylenu, umieszczony w prowadnicach;
· Połączenie korpusu z pokrywą górną za pomocą śrub ze stali nierdzewnej:
· Konstrukcja umożliwiająca prostą obsługę serwisową i ewentualną wymianę części wewnętrznych;
· Przyłącze zaworu: kołnierzowe PN10/16
· Zakres ciśnień roboczych dla jednej dyszy: 0,01 - 1,6 MPa;
· Pole powierzchni otworów roboczych dysz: automatyczna - min. 13 mm2, kinetyczna - min. 1900 mm2;
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katologowa
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN150 | 1 |  | 0
| 13 | Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do sieci kanalizacyjnych
· Zasada działania: 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny;
· Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja zapobiegająca „porywaniu” pływaka i zamykanie zaworu przez strumień powietrza;
· Zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM,
· Samoczyszczący mechanizm zamykający;
· Konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych zaworu strumieniem zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania;
· Przyłącze kołnierzowe PN10/16;
· Korpus zaworu ze wzmocnionego włókna szklanego;
· Pływak zaworu ze spienionego polipropylenu;
· Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych;
· Korpus zaworu wyposażony w spustowy zawór kulowy;
· Dysze robocze zintegrowane:
. zakres ciśnień roboczych dla dysz: 0,2 – 10,0 bar,
. pole powierzchni otworu roboczego automatycznego - min. 12 mm2,
. pole powierzchni otworu roboczego kinetycznego - min. 800 mm2;
· Charakterystyka pracy:
. 1-stopień: faza kinetyczna (napełnianie lub opróżnianie wodociągu):
- odpowietrzanie – min. 300 m3/h,
- napowietrzanie – min. 150 m3/h;
. 2-stopień: faza automatyczna (praca pod ciśnieniem roboczym):
- odpowietrzanie – min. 50 m3/h;
· Możliwość zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu oraz montażu przystawki przeciwuderzeniowej na zaworze;
Wymagane dokumenty:
-deklaracja zgodności
-karta katologowa
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0
V - ARMATURA WODNA - HYDRANTY, OSPRZĘT | V - ARMATURA WODNA - HYDRANTY, OSPRZĘT
| 1 | Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwójnym zamknięciem i zabezpieczone w przypadku złamania:
· przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80; · testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384, wytrzymałość korpusu; · hydrant powinien posiadać dwa odejścia - nasady typu Storz o średnicy DN 75 mm, wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038; · głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową; · głowica posiada oznakowanie określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał głowicy; · hydrant ma mieć głowicę z możliwością obrotu o dowolny kąt lub luźny kołnierz przyłączeniowy; · hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu; · część nadziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej; · część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej; · ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; · wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantów iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL- GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL; · wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego. · konstrukcja hydrantu wyposażona w zawór zwrotny kulowy, zabezpieczający przed wypływem wody w przypadku złamania oraz umożliwiający wymianę wewnętrznych części hydrantu pod ciśnieniem, bez demontażu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy bezpośrednio przed hydrantem; · kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej; · połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub oraz zrywalnych tulei wykonanych ze stali nierdzewnej; · tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo; · siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania · dopuszczalne jest siedzisko tłoka hydrantu wykonane ze stali nierdzewnej oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem za pomocą śruby nierdzewnej ; · trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; · uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-ringami; · nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; · hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu; · kolor hydrantu : czerwony. -wszystkie hydranty nadziemne i podziemne mają pochodzić od tego samego producenta; Wymagane dokumenty: -atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa -certyfikat CNBOP w Józefowie - certyfikaty dotyczące powłok malarskich wymagane jak w opisie technicznym
|  | 1 | wkop 1000 | 1 |  | 0
|  | 2 | wkop 1250 | 1 |  | 0
|  | 3 | wkop 1500 | 1 |  | 0
| 2 | Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknięciem :
· przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80; · testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384, wytrzymałość korpusu; · hydrant powinien posiadać dwa odejścia - nasady typu Storz o średnicy DN 75 mm, wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038; · głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową; · głowica posiada oznakowanie określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał głowicy; · hydrant ma mieć głowicę z możliwością obrotu o dowolny kąt lub luźny kołnierz przyłączeniowy; · hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu; · część nadziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej; · część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej; · ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; · wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantów iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL- GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL; · wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego. · konstrukcja hydrantu umożliwia wymianę wewnętrznych części hydrantu, bez demontażu hydrantu z sieci; · możliwe dodatkowe połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub oraz tulei wykonanych ze stali nierdzewnej; · tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo; · siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania · dopuszczalne jest siedzisko tłoka hydrantu wykonane ze stali nierdzewnej oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem za pomocą śruby nierdzewnej ; · trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; · uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-ringami; · nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; · hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu; -wszystkie hydranty nadziemne i podziemne mają pochodzić od tego samego producenta; · kolor hydrantu : czerwony. Wymagane dokumenty: -atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa -certyfikat CNBOP w Józefowie - certyfikaty dotyczące powłok malarskich wymagane jak w opisie technicznym
|  | 1 | wkop 1000 | 1 |  | 0
|  | 2 | wkop 1250 | 1 |  | 0
|  | 3 | wkop 1500 | 1 |  | 0
| 3 | Hydranty podziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknięciem: DN80
-przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80; -testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14339, wytrzymałość korpusu; -korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną z farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany; -na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; -ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; -konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu bez demontażu hydrantu z sieci; -tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo; -trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; -uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-ringami; -nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; -hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu; -kolor hydrantu: niebieski; -wszystkie hydranty nadziemne i podziemne mają pochodzić od tego samego producenta; Wymagane dokumenty: -atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa -certyfikat CNBOP w Józefowie
|  | 1 | wkop 1000 | 1 |  | 0
|  | 2 | wkop 1250 | 1 |  | 0
|  | 3 | wkop 1500 | 1 |  | 0
| 4 | Hydranty podziemne do instalacji wodnych z podwójnym zamknięciem:
-przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80; -testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14339, wytrzymałość korpusu; -korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną z farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany; -na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; -ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; · wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantów iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL- GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL; · wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego. -konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu bez demontażu hydrantu z sieci; -drugie zamknięcie w postaci zaworu zwrotnego z kulą wykonaną z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej; -tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo; -siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania -dopuszczalne jest siedzisko tłoka hydrantu wykonane ze stali nierdzewnej oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem za pomocą śruby nierdzewnej ; -trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony; -uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-ringami; -podkładka ślizgowa wykonana z poliamidu lub POM odporna na ścieranie zapewniająca łatwą i płynną pracę hydrantu oraz zabezpieczająca hydrant przed uszkodzeniem; -nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości; -deflektor zanieczyszczeń wykonany z gumy EPDM -hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu; -kolor hydrantu: niebieski; -wszystkie hydranty nadziemne i podziemne mają pochodzić od tego samego producenta; Wymagane dokumenty: -atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa -certyfikat CNBOP w Józefowie - certyfikaty dotyczące powłok malarskich wymagane jak w opisie technicznym
|  | 1 | wkop 1000 | 1 |  | 0
|  | 2 | wkop 1250 | 1 |  | 0
|  | 3 | wkop 1500 | 1 |  | 0
| 5 | Otulina do części odwodnieniowej hydrantu |  | 1 |  | 0
| 6 | Skrzynka ochronna do hydrantu podziemnego - korpus PEHD pokrywa z żeliwa |  | 1 |  | 0
| 7 | Skrzynka ochronna do hydrantu podziemnego - żeliwo |  | 1 |  | 0
| 8 | Skrzynka ochronna do zasuw - żeliwo
|  | 1 | duża DN 180 mm | 1 |  | 0
| 9 | Skrzynka ochronna do zasuw - korpus z PEHD pokrywa żeliwo.
|  | 1 | duża DN 180 mm | 1 |  | 0
| 10 | Pokrywa do skrzynek hydrantowych żeliwna |  | 1 |  | 0
| 11 | Pokrywa do skrzynek, do zasuw żeliwna |  | 1 |  | 0
| 12 | Klucz do zasuw ze stali z pełnego pręta zabezpieczony przed korozją |  | 1 |  | 0
VI - ARMATURA NAPRAWCZA, ŁĄCZNIKI | VI - ARMATURA NAPRAWCZA, ŁĄCZNIKI
| 1 | Opaski naprawcze
-opaska - ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej;
-min. zakres temp. pracy: od -30⁰C do 110⁰C,
-konstrukcja umożliwiająca montaż opaski bez konieczności całkowitego wykręcania nakrętek ze śrub łączących,
-śruby łączące wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, zabezpieczone powłoką np. teflonową,
-maksymalny rozstaw śrub co 100 mm,
-kołpaki śrub wykonane z tworzywa sztucznego;
-klamra łącząca z palcowymi prowadnicami śrub wykonana ze stali nierdzewnej;
-uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, z bieżnikiem o wzorze kwadratowym, zawulkanizowane do opaski stalowej (niedopuszcza się uszczelnienia klejonego do opaski)
-wszystkie opaski mają pochodzić od tego samego producenta
Wymagane dokumenty:
-karta katalogowa
|  | 1 | DN80 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 2 | DN80 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 3 | DN100 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 4 | DN100 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 5 | DN150 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 6 | DN150 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 7 | DN200 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 8 | DN200 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 9 | DN250 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 10 | DN250 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 11 | DN300 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 12 | DN300 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 13 | DN350 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 14 | DN350 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 15 | DN400 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 16 | DN400 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 17 | DN50 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych,śruby ze stali nierdzewnej,uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 18 | DN65 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych, śruby ze stali nierdzewne, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 19 | DN80 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 20 | DN100 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 21 | DN100 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 22 | DN125 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 23 | DN125 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 24 | DN150 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 25 | DN150 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewne, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 26 | DN175 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 27 | DN175 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 28 | DN200 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewne, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 29 | DN200 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 30 | DN225 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 31 | DN225 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 32 | DN250 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 33 | DN250 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 34 | DN275 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 35 | DN275 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 36 | DN300 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 37 | DN300 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 38 | DN350 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 39 | DN350 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 40 | DN375 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 41 | DN375 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 42 | DN400 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 43 | DN400 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
|  | 44 | DN600 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0
| 2 | Nasuwki naprawcze
|  | 1 | Nasuwka naprawcza DN20 do rur stalowych | 1 |  | 0
|  | 2 | Nasuwka naprawcza DN25 do rur stalowych | 1 |  | 0
|  | 3 | Nasuwka naprawcza DN32 do rur stalowych | 1 |  | 0
|  | 4 | Nasuwka naprawcza DN40 do rur stalowych | 1 |  | 0
|  | 5 | Nasuwka naprawcza DN50 do rur stalowych | 1 |  | 0
|  | 6 | Nasuwka naprawcza DN65 do rur stalowych | 1 |  | 0
|  | 7 | Nasuwka dwudzielna UU DN80 | 1 |  | 0
|  | 8 | Nasuwka dwudzielna UU DN100 | 1 |  | 0
|  | 9 | Nasuwka dwudzielna UU DN150 | 1 |  | 0
|  | 10 | Nasuwka dwudzielna UU DN200 | 1 |  | 0
|  | 11 | Nasuwka dwudzielna UU DN250 | 1 |  | 0
|  | 12 | Nasuwka dwudzielna UU DN300 | 1 |  | 0
|  | 13 | Nasuwka trójdzielna UUU DN 80 | 1 |  | 0
|  | 14 | Nasuwka trójdzielna UUU DN 100 | 1 |  | 0
|  | 15 | Nasuwka trójdzielna UUU DN 150 | 1 |  | 0
|  | 16 | Nasuwka trójdzielna UUU DN 200 | 1 |  | 0
|  | 17 | Nasuwka trójdzielna UUU DN 250 | 1 |  | 0
|  | 18 | Nasuwka uniwersalna pełna DN80 do rur żeliwnych, stalowych, AC, PE/PVC | 1 |  | 0
|  | 19 | Nasuwka uniwersalna pełna DN100 do rur żeliwnych, stalowych, AC, PE/PVC | 1 |  | 0
|  | 20 | Nasuwka uniwersalna pełna DN150 do rur żeliwnych, stalowych, AC, PE/PVC | 1 |  | 0
|  | 21 | Nasuwka uniwersalna pełna DN200 do rur żeliwnych, stalowych, AC, PE/PVC | 1 |  | 0
|  | 22 | Nasuwka uniwersalna pełna DN250 do rur żeliwnych, stalowych, AC, PE/PVC | 1 |  | 0
|  | 23 | Nasuwka uniwersalna pełna DN300 do rur żeliwnych, stalowych, AC, PE/PVC | 1 |  | 0
| 3 | Nasada rurowo-kołnierzowa korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min.GJS-500-7
Opaska montażowa wykonana ze stali nierdzewnej OH 18N9
Uszczelka EPDM do wody pitnej
Śruby łączoące korpus z opaską wykonane ze stali nierdzewnej A2
Pełna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbą proszkową epoksydową,grubość pokrycia min 250µm wg PN-EN 4624:2004 DIN 30677-2:1988
Oferowane nasady powinny pochodzić od jednego producenta
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katologowa
-certyfikat ISO 9001
-certyfikat dla procesów malowania farbą epoksydową armatury
|  | 1 | DN150/80 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN 175/80 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN 200/80 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN225/80 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN250/80 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN275/80 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN300/80 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN375/80 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN400/80 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN150/100 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN200/100 | 1 |  | 0
|  | 12 | DN225/100 | 1 |  | 0
|  | 13 | DN275/100 | 1 |  | 0
|  | 14 | DN300/100 | 1 |  | 0
|  | 15 | DN375/100 | 1 |  | 0
|  | 16 | DN400/100 | 1 |  | 0
| 4 | Łącznik rurowy i rurowo-kołnierzowy, równoprzelotowy, do rur z żeliwa sferoidalnego, stalowych, AC - (RR i RK)
1. Odchylenie osiowe z każdej strony min ±4° . 2. Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2 ciśnienie PN10 i PN16 3. Śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej 4. Uszczelka z gumy EPDM zatwierdzona do wody pitnej. 5. Końce śrub zabezpieczone kołpakami z tworzywa sztucznego. 6. Rowkowana uszczelka absorbuje drobne niedoskonałości rury. 7. Korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS500-7 lub GJS-400-15 z powłoką antykorozyjną - farba epoksydowa min. 250 μm wg normy PN-EN ISO 12944-5 lub DIN 30677-2
|  | 1 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN80 PN10 zakres min(mm) 84-106 | 1 |  | 0
|  | 2 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN100 PN10 zakres min(mm) 105-133 | 1 |  | 0
|  | 3 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN125 PN10 zakres min(mm) 132-155 | 1 |  | 0
|  | 4 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN150 PN10 zakres min(mm) 155-195 | 1 |  | 0
|  | 5 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN175 PN10 zakres min(mm) 195-230 | 1 |  | 0
|  | 6 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN200 PN10 zakres min(mm) 219-242 | 1 |  | 0
|  | 7 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN225 PN10 zakres min(mm) 242-280 | 1 |  | 0
|  | 8 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN250 PN10 zakres min(mm) 280-310 | 1 |  | 0
|  | 9 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN300 PN10 zakres min(mm) 310-350 | 1 |  | 0
|  | 10 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN300 PN10 zakres min(mm) 350-390 | 1 |  | 0
|  | 11 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN350 PN10 zakres min(mm) 350-390 | 1 |  | 0
|  | 12 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN350 PN10 zakres min(mm) 384-410 | 1 |  | 0
|  | 13 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN400 PN10 zakres min(mm) 410-436 | 1 |  | 0
|  | 14 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN400 PN10 zakres min(mm) 435-470 | 1 |  | 0
|  | 15 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN400 PN10 zakres min(mm) 470-505 | 1 |  | 0
|  | 16 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN450 PN10 zakres min(mm) 490-525 | 1 |  | 0
|  | 17 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN500 PN10 zakres min(mm) 505-540 | 1 |  | 0
|  | 18 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN500 PN10 zakres min(mm) 540-575 | 1 |  | 0
|  | 19 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN500 PN10 zakres min(mm) 575-610 | 1 |  | 0
|  | 20 | Łącznik rurowy DN80 PN16 zakres min(mm) 84-106 | 1 |  | 0
|  | 21 | Łącznik rurowy DN100 PN16 zakres min(mm) 105-135 | 1 |  | 0
|  | 22 | Łącznik rurowy DN125 PN16 zakres min(mm) 132-157 | 1 |  | 0
|  | 23 | Łącznik rurowy DN150 PN16 zakres min(mm) 155-195 | 1 |  | 0
|  | 24 | Łącznik rurowy DN175 PN16 zakres min(mm) 190-230 | 1 |  | 0
|  | 25 | Łącznik rurowy DN200 PN16 zakres min(mm) 215-258 | 1 |  | 0
|  | 26 | Łącznik rurowy DN225 PN16 zakres min(mm) 258-280 | 1 |  | 0
|  | 27 | Łącznik rurowy DN250 PN16 zakres min(mm) 270-310 | 1 |  | 0
|  | 28 | Łącznik rurowy DN300 PN16 zakres min(mm) 310-350 | 1 |  | 0
|  | 29 | Łącznik rurowy DN350 PN16 zakres min(mm) 350-390 | 1 |  | 0
|  | 30 | Łącznik rurowy DN350 PN16 zakres min(mm) 384-410 | 1 |  | 0
|  | 31 | Łącznik rurowy DN400 PN16 zakres min(mm) 410-436 | 1 |  | 0
|  | 32 | Łącznik rurowy DN400 PN16 zakres min(mm) 436-470 | 1 |  | 0
|  | 33 | Łącznik rurowy DN400 PN16 zakres min(mm) 470-505 | 1 |  | 0
|  | 34 | Łącznik rurowy DN500 PN16 zakres min(mm) 505-540 | 1 |  | 0
|  | 35 | Łącznik rurowy DN500 PN16 zakres min(mm) 540-575 | 1 |  | 0
|  | 36 | Łącznik rurowy DN500 PN16 zakres min(mm) 575-610 | 1 |  | 0
| 5 | Łącznik rurowy redukcyjny, do rur z żeliwa sferoidalnego, stalowych, AC - (RR i RK)
1. Odchylenie osiowe z każdej strony min ±4° . 2. Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2 ciśnienie PN16 3. Śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej 4. Uszczelka z gumy EPDM zatwierdzona do wody pitnej. 5. Końce śrub zabezpieczone kołpakami z tworzywa sztucznego. 6. Rowkowana uszczelka absorbuje drobne niedoskonałości rury. 7. Korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS500-7 lub GJS-400-15 z powłoką antykorozyjną - farba epoksydowa min. 250 μm wg normy PN-EN ISO 12944-5 lub DIN 30677-2
|  | 1 | Łącznik rurowy DN 100/100 zakres min(mm) 99-119 na 109-133 | 1 |  | 0
|  | 2 | Łącznik rurowy DN 100/125 zakres min(mm) 99-119 na 132-157 | 1 |  | 0
|  | 3 | Łącznik rurowy DN 100/125 zakres min(mm) 109-133 na 132-157 | 1 |  | 0
|  | 4 | Łącznik rurowy DN 100/150 zakres min(mm) 109-133 na 157-183 | 1 |  | 0
|  | 5 | Łącznik rurowy DN 125/150 zakres min(mm) 132-157 na 157-183 | 1 |  | 0
|  | 6 | Łącznik rurowy DN 150/150 zakres min(mm) 157-183 na 176-201 | 1 |  | 0
|  | 7 | Łącznik rurowy DN 150/200 zakres min(mm) 176-201 na 193-215 | 1 |  | 0
|  | 8 | Łącznik rurowy DN 150/200 zakres min(mm) 176-201 na 218-242 | 1 |  | 0
|  | 9 | Łącznik rurowy DN 200/200 zakres min(mm) 193-215 na 218-242 | 1 |  | 0
|  | 10 | Łącznik rurowy DN 200/250 zakres min(mm) 193-215 na 242-268 | 1 |  | 0
|  | 11 | Łącznik rurowy DN 200/250 zakres min(mm) 218-242 na 242-268 | 1 |  | 0
|  | 12 | Łącznik rurowy DN 250/250 zakres min(mm) 242-268 na 266-292 | 1 |  | 0
|  | 13 | Łącznik rurowy DN 250/250 zakres min(mm) 266-292 na 280-306 | 1 |  | 0
|  | 14 | Łącznik rurowy DN 250/300 zakres min(mm) 266-292 na 301-327 | 1 |  | 0
|  | 15 | Łącznik rurowy DN 300/300 zakres min(mm) 301-327 na 324-350 | 1 |  | 0
|  | 16 | Łącznik rurowy DN 300/350 zakres min(mm) 301-327 na 352-378 | 1 |  | 0
|  | 17 | Łącznik rurowy DN 300/350 zakres min(mm) 324-350 na 352-378 | 1 |  | 0
|  | 18 | Łącznik rurowy DN 350/350 zakres min(mm) 352-378 na 372-396 | 1 |  | 0
|  | 19 | Łącznik rurowy DN 350/350 zakres min(mm) 372-396 na 384-410 | 1 |  | 0
|  | 20 | Łącznik rurowy DN 350/400 zakres min(mm) 384-410 na 410-436 | 1 |  | 0
|  | 21 | Łącznik rurowy DN 400/400 zakres min(mm) 410-436 na 436-462 | 1 |  | 0
| 6 | Łącznik rurowy i rurowo kołnierzowy z pierścieniem wzmacniającym, do rur PE i litego PVC
· Elastyczna uszczelka z gumy EPDM dopuszczoną do wody pitnej z pierścieniem dociskowym umożliwiającą odchylenie osiowe ±3.5° z każdej strony. · Konstrukcja ze śrubami zewnętrznymi zapobiega korozji między korpusem a śrubami. · Śruby M16 ze stali nierdzewnej 1.4301 i nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 pokryte powłoką odporną na ścieranie ułatwiającą dokręcanie i zapobiegającą zacieraniu. · Kołpaki zabezpieczające końcówki śrub. · Elastyczna uszczelka ułatwia instalację na rurach o dużych średnicach. · Korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego z powłoką epoksydową min. 250 μm, zgodnie z DIN 30677-2 - Owiercenie kołnierzy na PN10, łaczniki kielichowe PN16
|  | 1 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN80/Dz90 | 1 |  | 0
|  | 2 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN100/Dz110 | 1 |  | 0
|  | 3 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN100/Dz125 | 1 |  | 0
|  | 4 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN125/Dz125 | 1 |  | 0
|  | 5 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN150/Dz160 | 1 |  | 0
|  | 6 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN200/Dz200 | 1 |  | 0
|  | 7 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN200/Dz225 | 1 |  | 0
|  | 8 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN250/Dz250 | 1 |  | 0
|  | 9 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN250/Dz280 | 1 |  | 0
|  | 10 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN300/Dz315 | 1 |  | 0
|  | 11 | Łącznik rurowy DN80/Dz90 | 1 |  | 0
|  | 12 | Łącznik rurowy DN100/Dz110 | 1 |  | 0
|  | 13 | Łącznik rurowy DN125/Dz125 | 1 |  | 0
|  | 14 | Łącznik rurowy DN150/Dz160 | 1 |  | 0
|  | 15 | Łącznik rurowy DN200/Dz200 | 1 |  | 0
|  | 16 | Łącznik rurowy DN200/Dz225 | 1 |  | 0
|  | 17 | Łącznik rurowy DN250/Dz250 | 1 |  | 0
|  | 18 | Łącznik rurowy DN250/Dz280 | 1 |  | 0
|  | 19 | Łącznik rurowy DN300/Dz315 | 1 |  | 0
| 7 | Łączniki z zabezpiczeniem przed wysunięciem
· połączenie wzmocnione eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych;
· zastosowanie: do połączeń rur PE i u-PVC, stalowych (max. WP = 16 bar) ; do rur ze stali nierdzewnej, AC, Bi-PVC, CFW GRP ( max. WP = 10 bar)
· korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK;
· wymagane jest wykazanie oznakowania łączników iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL- GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;
· wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.
· odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
· owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501;
· pierścień teleskopowy ze staliwa lub równoważny
· śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 z powłoką przeciwcierną;
· uszczelnienie kielichów - uszczelka wargowa z gumy EPDM;
· zaciski blokujące wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, możliwe dodatkowe zaciski z brązu armatniego do rur PE/PVC;
· maksymalne odchylenie osiowe 1 x ±4º na kielichu;
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katologowa
- certyfikaty dotyczące powłok malarskich wymagane jak w opisie technicznym
|  | 1 | rurowy DN 50 | 1 |  | 0
|  | 2 | rurowy DN 65 | 1 |  | 0
|  | 3 | rurowy DN 80 | 1 |  | 0
|  | 4 | rurowy DN 100 | 1 |  | 0
|  | 5 | rurowy DN 125 | 1 |  | 0
|  | 6 | rurowy DN 150 | 1 |  | 0
|  | 7 | rurowy DN 200 | 1 |  | 0
|  | 8 | rurowy DN 225 | 1 |  | 0
|  | 9 | rurowy DN 250 | 1 |  | 0
|  | 10 | rurowy DN 300 | 1 |  | 0
|  | 11 | rurowy DN 350 | 1 |  | 0
|  | 12 | rurowy DN 400 | 1 |  | 0
|  | 13 | rurowy DN 450 | 1 |  | 0
|  | 14 | rurowy DN 500 | 1 |  | 0
|  | 15 | rurowy DN 600 | 1 |  | 0
|  | 16 | rurowo-kołnierzowy DN 50 | 1 |  | 0
|  | 17 | rurowo-kołnierzowy DN 65 | 1 |  | 0
|  | 18 | rurowo-kołnierzowy DN 80 | 1 |  | 0
|  | 19 | rurowo-kołnierzowy DN 100 | 1 |  | 0
|  | 20 | rurowo-kołnierzowy DN 125 | 1 |  | 0
|  | 21 | rurowo-kołnierzowy DN 150 | 1 |  | 0
|  | 22 | rurowo-kołnierzowy DN 200 | 1 |  | 0
|  | 23 | rurowo-kołnierzowy DN 225 | 1 |  | 0
|  | 24 | rurowo-kołnierzowy DN 250 | 1 |  | 0
|  | 25 | rurowo-kołnierzowy DN 300 | 1 |  | 0
|  | 26 | rurowo-kołnierzowy DN 315 | 1 |  | 0
|  | 27 | rurowo-kołnierzowy DN 350 | 1 |  | 0
|  | 28 | rurowo-kołnierzowy DN 400 | 1 |  | 0
|  | 29 | rurowo-kołnierzowy DN 450 | 1 |  | 0
|  | 30 | rurowo-kołnierzowy DN 500 | 1 |  | 0
|  | 31 | rurowo-kołnierzowy DN 600 | 1 |  | 0
|  | 32 | rurowy redukcyjny DN 50x65 | 1 |  | 0
|  | 33 | rurowy redukcyjny DN 80x100 | 1 |  | 0
|  | 34 | rurowy redukcyjny DN 100x125 | 1 |  | 0
|  | 35 | rurowy redukcyjny DN 100x150 | 1 |  | 0
|  | 36 | rurowy redukcyjny DN 125x150 | 1 |  | 0
|  | 37 | rurowy redukcyjny DN 150x200 | 1 |  | 0
|  | 38 | rurowy redukcyjny DN 150x225 | 1 |  | 0
|  | 39 | rurowy redukcyjny DN 200x225 | 1 |  | 0
|  | 40 | rurowy redukcyjny DN 200x250 | 1 |  | 0
|  | 41 | rurowy redukcyjny DN 225x250 | 1 |  | 0
|  | 42 | rurowy redukcyjny DN 250x300 | 1 |  | 0
| 8 | Doszczelniacz
|  | 1 | Doszczelniacz DN80 | 1 |  | 0
|  | 2 | Doszczelniacz DN100 | 1 |  | 0
|  | 3 | Doszczelniacz DN125 | 1 |  | 0
|  | 4 | Doszczelniacz DN150 | 1 |  | 0
|  | 5 | Doszczelniacz DN175 | 1 |  | 0
|  | 6 | Doszczelniacz DN200 | 1 |  | 0
|  | 7 | Doszczelniacz DN225 | 1 |  | 0
|  | 8 | Doszczelniacz DN250 | 1 |  | 0
|  | 9 | Doszczelniacz DN275 | 1 |  | 0
|  | 10 | Doszczelniacz DN300 | 1 |  | 0
|  | 11 | Doszczelniacz DN400 | 1 |  | 0
|  | 12 | Doszczelniacz DN600 | 1 |  | 0
VII - ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI I ARMATURA DLA WODOMIERZOWNI | VII - ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI I ARMATURA DLA WODOMIERZOWNI
| 1 | Zawór przelotowy kulowy PN 10 GW/GW
|  | 1 | DN15 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN20 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN25 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN32 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN40 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN65 | 1 |  | 0
| 2 | Zawór przelotowy kulowy PN 10 GW/GZ
|  | 1 | DN15 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN20 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN25 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN32 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN40 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN65 | 1 |  | 0
| 3 | Zawór czerpalny (z końcówką metalową)
|  | 1 | DN15 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN20 | 1 |  | 0
| 4 | Zawór zwrotny kołnierzowy kulowy PN 10
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN150 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN200 | 1 |  | 0
| 5 | Zawór zwrotny kołnierzowy klapowy PN 10
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN150 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN200 | 1 |  | 0
| 6 | Zawór zwrotny kołnierzowy grzybkowy PN 10
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN150 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN200 | 1 |  | 0
| 7 | Zawór zwrotny antyskażeniowy GW/GW PN10
|  | 1 | DN15 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN20 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN25 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN32 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN40 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN50 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN65 | 1 |  | 0
| 8 | Kolanko żeliwne ocynkowane (6) GW/GW
|  | 1 | fi ½” | 1 |  | 0
|  | 2 | fi ¾” | 1 |  | 0
|  | 3 | fi 1” | 1 |  | 0
|  | 4 | fi 5/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | fi 6/4” | 1 |  | 0
|  | 6 | fi 2” | 1 |  | 0
|  | 7 | fi 2 1/2” | 1 |  | 0
|  | 8 | fi 3” | 1 |  | 0
| 9 | Kolanko żeliwne ocynkowane (7) GW/GZ
|  | 1 | fi ½” | 1 |  | 0
|  | 2 | fi ¾” | 1 |  | 0
|  | 3 | fi 1” | 1 |  | 0
|  | 4 | fi 5/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | fi 6/4” | 1 |  | 0
|  | 6 | fi 2” | 1 |  | 0
|  | 7 | fi 21/2” | 1 |  | 0
|  | 8 | fi 3” | 1 |  | 0
| 10 | Mufa żeliwna ocynkowana GW/GW
|  | 1 | fi ½” | 1 |  | 0
|  | 2 | fi ¾” | 1 |  | 0
|  | 3 | fi 1” | 1 |  | 0
|  | 4 | fi 5/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | fi 6/4” | 1 |  | 0
|  | 6 | fi 2” | 1 |  | 0
|  | 7 | fi 21/2” | 1 |  | 0
|  | 8 | fi 3” | 1 |  | 0
| 11 | Mufa redukcyjna żeliwna ocynkowana GW/GW
|  | 1 | fi ¾”x½” | 1 |  | 0
|  | 2 | fi 1”x¾” | 1 |  | 0
|  | 3 | fi 5/4”x1” | 1 |  | 0
|  | 4 | fi 6/4”x5/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | fi 2”x6/4” | 1 |  | 0
| 12 | Nypel żeliwny ocynkowany GZ/GZ
|  | 1 | fi ½” | 1 |  | 0
|  | 2 | fi ¾” | 1 |  | 0
|  | 3 | fi 1” | 1 |  | 0
|  | 4 | fi 5/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | fi 6/4” | 1 |  | 0
|  | 6 | fi 2” | 1 |  | 0
|  | 7 | fi 21/2” | 1 |  | 0
|  | 8 | fi 3” | 1 |  | 0
| 13 | Trójnik żeliwny ocynkowany GW/GW
|  | 1 | fi ½”x½” | 1 |  | 0
|  | 2 | fi ¾”x¾” | 1 |  | 0
|  | 3 | fi 1”x1” | 1 |  | 0
|  | 4 | fi 5/4”x5/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | fi 6/4”x6/4” | 1 |  | 0
|  | 6 | fi 2”x2” | 1 |  | 0
|  | 7 | fi 21/2”x21/2” | 1 |  | 0
| 14 | Trójnik żeliwny redukcyjny ocynkowany GW/GW
|  | 1 | fi ¾”x½” | 1 |  | 0
|  | 2 | fi 1”x¾” | 1 |  | 0
|  | 3 | fi 5/4”x1” | 1 |  | 0
|  | 4 | fi 6/4”x5/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | fi 2”x6/4” | 1 |  | 0
| 15 | Redukcja żeliwna ocynkowana
|  | 1 | 1”x¾” | 1 |  | 0
|  | 2 | ¾”x ½” | 1 |  | 0
|  | 3 | 1”x ½” | 1 |  | 0
|  | 4 | 5/4”x1” | 1 |  | 0
|  | 5 | 5/4”x¾” | 1 |  | 0
|  | 6 | 5/4”x ½” | 1 |  | 0
|  | 7 | 6/4”x5/4” | 1 |  | 0
|  | 8 | 6/4”x1” | 1 |  | 0
|  | 9 | 6/4”x¾” | 1 |  | 0
|  | 10 | 6/4”x ½” | 1 |  | 0
|  | 11 | 2”x6/4” | 1 |  | 0
|  | 12 | 2”x5/4” | 1 |  | 0
|  | 13 | 2”x1” | 1 |  | 0
|  | 14 | 2”x ¾” | 1 |  | 0
|  | 15 | 21/2”x2” | 1 |  | 0
|  | 16 | 3”x21/2” | 1 |  | 0
| 16 | Korek żeliwny ocynkowany GZ
|  | 1 | fi ½” | 1 |  | 0
|  | 2 | fi ¾” | 1 |  | 0
|  | 3 | fi 1” | 1 |  | 0
|  | 4 | fi 5/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | fi 6/4” | 1 |  | 0
|  | 6 | fi 2” | 1 |  | 0
|  | 7 | fi 21/2” | 1 |  | 0
|  | 8 | fi 3” | 1 |  | 0
| 17 | Złączka Gebo QUICK typ: QA
|  | 1 | ½” | 1 |  | 0
|  | 2 | ¾” | 1 |  | 0
|  | 3 | 1” | 1 |  | 0
|  | 4 | 1¼” | 1 |  | 0
|  | 5 | 1½” | 1 |  | 0
|  | 6 | 2” | 1 |  | 0
| 18 | Złączka Gebo QUICK typ: QI
|  | 1 | ½” | 1 |  | 0
|  | 2 | ¾” | 1 |  | 0
|  | 3 | 1” | 1 |  | 0
|  | 4 | 1¼” | 1 |  | 0
|  | 5 | 1½” | 1 |  | 0
|  | 6 | 2” | 1 |  | 0
| 19 | Złączka Gebo typ: QUICK typ: QO
|  | 1 | ½” | 1 |  | 0
|  | 2 | ¾” | 1 |  | 0
|  | 3 | 1” | 1 |  | 0
|  | 4 | 1¼” | 1 |  | 0
|  | 5 | 1½” | 1 |  | 0
|  | 6 | 2” | 1 |  | 0
| 20 | Złączka Gebo QUICK typ: QT
|  | 1 | ½” | 1 |  | 0
|  | 2 | ¾” | 1 |  | 0
|  | 3 | 1” | 1 |  | 0
|  | 4 | 1¼” | 1 |  | 0
|  | 5 | 1½” | 1 |  | 0
|  | 6 | 2" | 1 |  | 0
| 21 | Złączki mosiężne
|  | 1 | Nypel mosiężny DN 20 3/4" | 1 |  | 0
|  | 2 | Nypel mosiężny DN 25 1" | 1 |  | 0
|  | 3 | Nypel mosiężny DN 32 5/4" | 1 |  | 0
|  | 4 | Nypel mosiężny DN 40 6/4" | 1 |  | 0
|  | 5 | Nypel mosiężny DN 50 2" | 1 |  | 0
|  | 6 | Zwężka wodomierzowa 1”x3/4” mosiężna | 1 |  | 0
|  | 7 | Łącznik wodomierzowy ½” mosiężny (kpl.) | 1 |  | 0
|  | 8 | Łącznik wodomierzowy ¾” mosiężny (kpl.) | 1 |  | 0
|  | 9 | Łącznik wodomierzowy 1” mosiężny (kpl.) | 1 |  | 0
|  | 10 | Łącznik wodomierzowy 5/4” mosiężny (kpl.) | 1 |  | 0
|  | 11 | Łącznik wodomierzowy 6/4” mosiężny (kpl.) | 1 |  | 0
|  | 12 | Przedłużka ½” L10mm mosiężna | 1 |  | 0
|  | 13 | Przedłużka ½” L20mm mosiężna | 1 |  | 0
|  | 14 | Przedłużka ½” L30mm mosiężna | 1 |  | 0
|  | 15 | Przedłużka ¾” L20mm mosiężna | 1 |  | 0
|  | 16 | Przedłużka ¾” L30mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0
|  | 17 | Przedłużka ¾” L60mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0
|  | 18 | Przedłużka 1” L10mm mosiężna | 1 |  | 0
|  | 19 | Przedłużka 1” L20mm mosiężna | 1 |  | 0
|  | 20 | Przedłużka 1” L30mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0
|  | 21 | Przedłużka 1” L60mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0
|  | 22 | Przedłużka 5/4” L30mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0
|  | 23 | Przedłużka 5/4” L60mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0
|  | 24 | Przedłużka 6/4” L30mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0
|  | 25 | Przedłużka 6/4” L60mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0
| 22 | Konsola do wodomierza
|  | 1 | DN15 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN20 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN25 | 1 |  | 0
| 23 | Uszczelka fibra (czerwona)
|  | 1 | ½” | 1 |  | 0
|  | 2 | ¾” | 1 |  | 0
|  | 3 | 1” | 1 |  | 0
|  | 4 | 5/4” | 1 |  | 0
|  | 5 | 6/4” | 1 |  | 0
| 24 |  | Studnia wodomierzowa bez dna DN 400 | 1 |  | 0
Elementy studni:
-pokrywa -żeliwna
-korek izolujący-styropian
-otulina izolująca-poliuretan
-powłoka ochronna –polietylen
-korpus studni –PVC
| 25 |  | Studnia wodomierzowa bez dna DN 600 | 1 |  | 0
Elementy studni:
-pokrywa -żeliwna
-korek izolujący-styropian
-otulina izolująca-poliuretan
-korpus studni –PVC
VIII - ARMATURA KANALIZACYJNA - KSZTAŁTKI PP, STUDNIE, OSPRZĘT | VIII - ARMATURA KANALIZACYJNA - KSZTAŁTKI PP, PVC, STUDNIE, OSPRZĘT
| 1 | Kolano kanalizacyjne DN110 - PP / PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa (SN8)
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 670 | 1 |  | 0
|  | 5 | kąt 870 | 1 |  | 0
| 2 | Kolano kanalizacyjne DN160 - PP / PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa (SN8)
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 670 | 1 |  | 0
|  | 5 | kąt 870 | 1 |  | 0
| 3 | Kolano kanalizacyjne DN200 - PP / PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa (SN8)
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 670 | 1 |  | 0
|  | 5 | kąt 870 | 1 |  | 0
| 4 | Kolano kanalizacyjne DN250 - PP / PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa (SN8)
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 870 | 1 |  | 0
| 5 | Kolano kanalizacyjne DN315 - PP / PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa (SN8)
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 870 | 1 |  | 0
| 6 | Kolano kanalizacyjne DN400 - PP / PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa (SN8)
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 870 | 1 |  | 0
| 7 | Kolano kanalizacyjne DN500 - PP / PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa (SN8)
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0
|  | 4 | kąt 870 | 1 |  | 0
| 8 | Mufa kanalizacyjna (nasuwka) - PP / PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa (SN8)
|  | 1 | DN110 SN8 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN160 SN8 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN200 SN8 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN250 SN8 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN315 SN8 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN400 SN8 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN500 SN8 | 1 |  | 0
| 9 | Trójnik kanalizacyjny kąt 45 - PP / PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa (SN8)
|  | 1 | DN110xDN110 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN160xDN110 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN160xDN160 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN200xDN110 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN200xDN160 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN200xDN200 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN250xDN110 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN250xDN160 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN250xDN200 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN250xDN250 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN315xDN160 | 1 |  | 0
|  | 12 | DN315xDN200 | 1 |  | 0
|  | 13 | DN315xDN250 | 1 |  | 0
|  | 14 | DN315xDN315 | 1 |  | 0
|  | 15 | DN400xDN160 | 1 |  | 0
|  | 16 | DN400xDN200 | 1 |  | 0
|  | 17 | DN400xDN315 | 1 |  | 0
|  | 18 | DN400xDN400 | 1 |  | 0
|  | 19 | DN500xDN160 | 1 |  | 0
|  | 20 | DN500xDN315 | 1 |  | 0
|  | 21 | DN500xDN500 | 1 |  | 0
| 10 | Trójnik kanalizacyjny kąt 870 - PP / PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa (SN8)
|  | 1 | DN110xDN110 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN160xDN110 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN160xDN160 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN200xDN110 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN200xDN160 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN200xDN200 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN250xDN110 | 1 |  | 0
|  | 8 | DN250xDN160 | 1 |  | 0
|  | 9 | DN250xDN200 | 1 |  | 0
|  | 10 | DN250xDN250 | 1 |  | 0
|  | 11 | DN315xDN160 | 1 |  | 0
|  | 12 | DN315xDN200 | 1 |  | 0
|  | 13 | DN315xDN250 | 1 |  | 0
|  | 14 | DN315xDN315 | 1 |  | 0
|  | 15 | DN400xDN160 | 1 |  | 0
|  | 16 | DN400xDN200 | 1 |  | 0
|  | 17 | DN400xDN315 | 1 |  | 0
|  | 18 | DN400xDN400 | 1 |  | 0
|  | 19 | DN500xDN160 | 1 |  | 0
|  | 20 | DN500xDN315 | 1 |  | 0
|  | 21 | DN500xDN500 | 1 |  | 0
| 11 | Redukcja kanalizacyjna - PP / PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa (SN8)
|  | 1 | DN160xDN110 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN200xDN160 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN250xDN200 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN315xDN250 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN400xDN315 | 1 |  | 0
| 12 | Rewizja kanalizacyjna - PP / PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa (SN8)
|  | 1 | DN110xDN110 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN160xDN110 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN200xDN200 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN250xDN250 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN315xDN315 | 1 |  | 0
| 13 | Korek kanalizacyjny - PP / PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa (SN8)
|  | 1 | DN110 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN160 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN200 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN250 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN315 | 1 |  | 0
|  | 6 | DN400 | 1 |  | 0
|  | 7 | DN500 | 1 |  | 0
| 14 | Kineta przelotowa 315 PVC / PP od tego samego producenta co kształtki PP/PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa(SN8)
|  | 1 | DN110 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN160 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN200 | 1 |  | 0
| 15 | Kineta zbiorcza 315 PVC / PP od tego samego producenta co kształtki PP/PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa(SN8)
|  | 1 | DN110 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN160 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN200 | 1 |  | 0
| 16 | Teleskop 315 z włazem żeliwnym (dopuszcza się innego producenta niż producent kinety i rury wznoszącej)
|  | 1 | A15 | 1 |  | 0
|  | 2 | B125 | 1 |  | 0
|  | 3 | D400 | 1 |  | 0
| 17 | Teleskop z wpustem ulicznym 315 (dopuszcza się innego producenta niż producent kinety i rury wznoszącej)
|  | 1 | B125 | 1 |  | 0
|  | 2 | D400 | 1 |  | 0
| 18 | Kineta przelotowa 400 PVC / PP od tego samego producenta co kształtki PP/PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa(SN8)
|  | 1 | DN160 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN200 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN250 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN315 | 1 |  | 0
|  | 5 | DN400 | 1 |  | 0
| 19 | Kineta zbiorcza 400 PVC / PP od tego samego producenta co kształtki PP/PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa(SN8)
|  | 1 | DN160 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN200 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN250 | 1 |  | 0
|  | 4 | DN315 | 1 |  | 0
| 20 | Kształtka przejściowa (dopuszcza się innego producenta)
|  | 1 | Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN110 | 1 |  | 0
|  | 2 | Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN160 | 1 |  | 0
|  | 3 | Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN200 | 1 |  | 0
|  | 4 | Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN250 | 1 |  | 0
|  | 5 | Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN315 | 1 |  | 0
|  | 6 | Kształtka przejściowa żeliwo - PVC-U DN 110 | 1 |  | 0
|  | 7 | Kształtka przejściowa żeliwo - PVC-U DN 160 | 1 |  | 0
|  | 8 | Kształtka przejściowa żeliwo - PVC-U DN 200 | 1 |  | 0
| 21 | Wpust uliczny ściekowy C250 3/4 kołnierza z żeliwa szarego
|  | 1 | 115cm | 1 |  | 0
|  | 2 | 150cm | 1 |  | 0
| 22 | Wpust uliczny ściekowy C250 pełen kołnierz z żeliwa szarego
|  | 1 | 115cm | 1 |  | 0
|  | 2 | 150cm | 1 |  | 0
| 23 | Wpust uliczny ściekowy D400 3/4 kołnierza z żeliwa szarego
|  | 1 | 115cm | 1 |  | 0
|  | 2 | 150cm | 1 |  | 0
| 24 | Wpust uliczny ściekowy D400 pełen kołnierz z żeliwa szarego
|  | 1 | 115cm | 1 |  | 0
|  | 2 | 150cm | 1 |  | 0
| 25 | Krąg betonowy z uszczelnieniem gumowym i stopniami złazowymi w otulinie z tworzywa, H=50cm
|  | 1 | DN 1000 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN 1200 | 1 |  | 0
| 26 | Pierścień odciążający
|  | 1 | dla studni DN1000 H=250mm, szerokość pierścienia 400mm | 1 |  | 0
|  | 2 | dla studni DN1200 H=250mm, szerokość pierścienia 400mm | 1 |  | 0
| 27 | Krąg betonowy(dennica betonowa) z dnem , z uszczelnieniem gumowym 0,5m - 160 przelot (przejścia szczelne + wyrobienie kinety)
|  | 1 | DN 1000 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN 1200 | 1 |  | 0
| 28 | Krąg betonowy(dennica betonowa) z dnem , z uszczelnieniem gumowym 0,5m - 160 przelot + jeden dolot 160 (przejścia szczelne + wyrobienie kinety)
|  | 1 | DN 1000 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN 1200 | 1 |  | 0
| 29 | Krąg betonowy(dennica betonowa) z dnem , z uszczelnieniem gumowym 0,5m - 200 przelot (przejścia szczelne + wyrobienie kinety)
|  | 1 | DN 1000 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN 1200 | 1 |  | 0
| 30 | Krąg betonowy(dennica betonowa) z dnem , z uszczelnieniem gumowym 0,5m - 200 przelot + jeden dolot 200 (przejścia szczelne + wyrobienie kinety)
|  | 1 | DN 1000 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN 1200 | 1 |  | 0
| 31 | Płyta nastudzienna D400 - ciężka
|  | 1 | Płyta nastudzienna na DN1000 z otworem pod właz DN600 | 1 |  | 0
|  | 2 | Płyta nastudzienna na DN1200 z otworem pod właz DN600 | 1 |  | 0
| 32 | Połączenie siodłowe np. typu CONNEX
|  | 1 | Połączenie siodłowe na rurę DN200÷300 z integrowanym połączeniem kulowym PCV-U DN160 | 1 |  | 0
|  | 2 | Połączenie siodłowe na rurę DN400÷600 z integrowanym połączeniem kulowym PCV-U DN160 | 1 |  | 0
|  | 3 | Połączenie siodłowe na rurę DN400÷600 z integrowanym połączeniem kulowym PCV-U DN200 | 1 |  | 0
| 33 | Włazy kanalizacyjne z żeliwa szarego
|  | 1 | Właz kanalizacyjny DN400 klasy A żeliwny | 1 |  | 0
|  | 2 | Właz kanalizacyjny DN600 klasy A żeliwny | 1 |  | 0
|  | 3 | Właz kanalizacyjny 12,5 ton DN600 klasy B żeliwny | 1 |  | 0
|  | 4 | Właz kanalizacyjny 25 ton DN600 H=115mm klasy C żeliwny | 1 |  | 0
|  | 5 | Właz kanalizacyjny 25 ton DN600 H=150mm klasy C żeliwny | 1 |  | 0
|  | 6 | Właz kanalizacyjny 25 ton DN600 H= 115mm klasy C żeliwno-betonowy | 1 |  | 0
|  | 7 | Właz kanalizacyjny 25 ton DN600 H= 150mm klasy C żeliwno-betonowy | 1 |  | 0
|  | 8 | Właz kanalizacyjny 40 ton DN600 H=115mm klasy D żeliwny | 1 |  | 0
|  | 9 | Właz kanalizacyjny 40 ton DN600 H=150mm klasy D żeliwny | 1 |  | 0
|  | 10 | Właz kanalizacyjny 40 ton DN600 H=115mm klasy D żeliwno-betonowy | 1 |  | 0
|  | 11 | Właz kanalizacyjny 40 ton DN600 H=150mm klasy D żeliwno-betonowy | 1 |  | 0
| 34 | Złącze elastyczne Funke VPC
|  | 1 | VPC 150 | 1 |  | 0
|  | 2 | VPC 200 z pierścieniem mimośrodowym | 1 |  | 0
|  | 3 | VPC 250 z pierścieniem mimośrodowym | 1 |  | 0
|  | 4 | VPC 310 | 1 |  | 0
|  | 5 | VPC 382 | 1 |  | 0
|  | 6 | VPC 485 | 1 |  | 0
| 35 | Fabekun - przyłącze siodłowe z przegubem kulowym
|  | 1 | DN 250 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN 300 | 1 |  | 0
|  | 3 | DN 400 | 1 |  | 0
| 36 | Nasuwka PP dwuścienna karbowana SN8 winny pochodzić od tego samego producenta co kształtki PP/PVC S16 (SDR33) o sztywności obwodowej 8 kPa(SN8)
|  | 1 | DN300 | 1 |  | 0
|  | 2 | DN400 | 1 |  | 0
ŁACZNA WARTOŚĆ |  |  |  |  | NETTO | BRUTTO | VAT(23%)
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## CAŁOŚĆ (hidden)
Grupa | L.p. | l.d. | Nazwa materiału | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Łączna wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy | Karta katalogowa/certyfikat lub deklaracja zgodności (nr strony z załącznika) | Atest PZH (nr strony z załącznika)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI PVC - CZĘŚĆ 1 | ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI PVC - CZĘŚĆ I
| 1 | Łuk jednokielichowy DN90 PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | kąt 110 | 1 |  | 0 | 0 | łuki PVC od lat niekupowane
|  | 2 | kąt 220 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 900 | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Łuk jednokielichowy DN110 PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | kąt 110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 220 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 900 | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Łuk jednokielichowy DN160 PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | kąt 110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 220 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 900 | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Łuk jednokielichowy DN225 PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | kąt 110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 220 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 900 | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Łuk jednokielichowy DN280 PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | kąt 110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 220 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 900 | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Łuk jednokielichowy DN315 PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | kąt 110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 220 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 900 | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Nasuwka PVC-U PN 1,0 MPa
|  | 1 | DN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN280 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN450 | 1 |  | 0 | 0
8
|  | 1 | DN90 | 1 |  | 0 | 0 | złacza dwukielchowe na stanie prawie bez ruchu
|  | 2 | DN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN280 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN450. | 1 |  | 0 | 0
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI I | [5 empty] | 0
ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI PE - CZĘŚĆ 2 | ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI PE - CZĘŚĆ II
| 1 | Kształtki wodociągowe PE, kolano równoprzelotowe
|  | 1 | DN20 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN25 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN63 | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Kształtki wodociągowe - kolano PE/GW zaciskowe skrętne PN 10
|  | 1 | DN20x1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN20x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN25x1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN25x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN25x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN32x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN32x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN32x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN40x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN40x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN40x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN40x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN50x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN50x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN50x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN63x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN63x2” | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Kształtki wodociągowe - kolano PE/GZ zaciskowe skrętne PN 10
|  | 1 | DN20x1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN20x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN25x1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN25x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN25x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN32x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN32x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN32x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN40x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN40x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN40x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN40x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN50x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN50x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN50x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN63x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN63x2” | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE zaciskowa skrętna
|  | 1 | DN20 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN25 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN63 | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Złączka redukcyjna PE zaciskowa skrętna
|  | 1 | DN25xDN20 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN32xDN20 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN32xDN25 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN40xDN20 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN40xDN25 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN40xDN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN50xDN25 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN50xDN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN50xDN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN63xDN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN63xDN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN63xDN50 | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Złączka PE/GW zaciskowa skrętna
|  | 1 | DN20x1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN20x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN25x1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN25x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN25x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN32x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN32x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN32x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN40x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN40x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN40x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN40x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN50x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN50x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN50x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN63x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN63x2” | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Złączka PE/GZ zaciskowa skrętna
|  | 1 | DN20x1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN20x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN25x1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN25x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN25x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN32x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN32x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN32x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN40x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN40x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN40x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN40x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN50x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN50x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN50x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN63x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN63x2” | 1 |  | 0 | 0
| 8 | Trójnik równoprzelotowy PE
|  | 1 | DN20xDN20xDN20 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN25xDN25xDN25 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN32xDN32xDN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN40xDN40xDN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN50xDN50xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN63xDN63xDN63 | 1 |  | 0 | 0
| 9 | Trójnik redukcyjny PE
|  | 1 | DN25xDN20xDN25 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN32xDN20xDN32+C137 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN32xDN25xDN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN40xDN20xDN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN40xDN25xDN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN40xDN32xDN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN50xDN25xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN50xDN32xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN50xDN40xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN63xDN32xDN63 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN63xDN40xDN63 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN63xDN50xDN63 | 1 |  | 0 | 0
| 10 | Trójnik PE/GW (z gwintem wewnętrznym)
|  | 1 | DN20x1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN20x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN25x1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN25x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN25x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN32x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN32x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN32x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN40x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN40x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN40x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN50x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN50x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN50x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN63x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN63x2” | 1 |  | 0 | 0
| 11 | Trójnik PE/GZ (z gwintem zewnętrznym)
|  | 1 | DN20x1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN20x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN25x1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN25x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN25x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN32x3/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN32x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN32x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN40x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN40x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN40x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN50x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN50x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN50x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN63x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN63x2” | 1 |  | 0 | 0
| 12 | Łuk monolityczny wtryskowy(kolano) DN 90 PE-HD 100 PN 10 SDR 17
|  | 4 | kąt 30º | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 13 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN 90 PE-HD 100 PN 10 SDR 17
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 30º | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 14 | Łuk monolityczny wtryskowy(kolano) DN110 do rur PE-HD 100 SDR17
|  | 4 | kąt 30º | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 15 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN110 do rur PE-HD 100 SDR17
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1
|  | 3 | kąt 22º | 1
|  | 4 | kąt 30º | 1
|  | 5 | kąt 45º | 1
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 16 | Łuk monolityczny wtryskowy(kolano) DN160 do rur PE-HD 100 SDR17
|  | 4 | kąt 30º | 1
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 17 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN160 PE-HD 100 SDR17
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1
|  | 4 | kąt 30º | 1
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 18 | Łuk monolityczny wtryskowy(kolano) DN225 do rur PE-HD 100 SDR17
|  | 4 | kąt 30º | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 19 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN225 PE-HD 100 SDR17
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1
|  | 4 | kąt 30º | 1
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 20 | Łuk monolityczny wtryskowy(kolano) DN280 do rur PE-HD 100 SDR17
|  | 4 | kąt 30º | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 21 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN280 PE-HD 100 SDR17
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1
|  | 4 | kąt 30º | 1
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 22 | Łuk monolityczny wtryskowy(kolano) DN315 do rur PE-HD 100 SDR17
|  | 4 | kąt 30º | 1
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 23 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN315 do rur PE-HD 100 SDR17
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1
|  | 4 | kąt 30º | 1
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 24 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN400 do rur PE-HD 100 SDR17
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1
|  | 4 | kąt 30º | 1
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 25 | Łuk monolityczny formowany(kolano) DN560 do rur PE-HD 100 SDR17
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 15º | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 22º | 1
|  | 4 | kąt 30º | 1
|  | 5 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | kąt 60º | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 27 | Tuleja kołnierzowa PE 100 PN 10 SDR17 długie
|  | 1 | DN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN 250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN280 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN 400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN 560 | 1 |  | 0 | 0
| 28 | Docisk stalowy galwanizowany zabezbieczony przed korozją do tulei kołnierzowej PE 100 PN 10 SDR17 toczenie pod tuleje
|  | 1 | DN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN 125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN280 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN560 | 1 |  | 0 | 0
| 29 | Redukcja monolityczna centryczna PE 100 PN 10 SDR17 wtryskowa
|  | 1 | DN110xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN125xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN125xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN160xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN160xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN200xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN225xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN225xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN250xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN250xDN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN315xDN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN315xDN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN400xDN200 | 1 |  | 0 | 0
| 30 | Trójnik równoprzelotowy do rur PE -HD 100 PN 10 SDR17 monolityczny:-naklejka z kodem kreskowym na kształce,informacja na naklejce z kodem kreskowym znajdującym się na kształce o czasie zgrzewania i stygnięcia,możliwość wykonania zgrzewu w teperaturze od -5 stopni C ,trwałe oznaczenia na elektorzłączce pozwalające na identyfikację producenta oraz datę produkcji
|  | 1 | 90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | 110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | 160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | 225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | 250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | 315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | 400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | 560 | 1 |  | 0 | 0
| 31 | Trójnik redukcyjny do rur PE 100 PN 10 SDR17 monolityczny
|  | 1 | DN90xDN63 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN110xDN63 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN125xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN125xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN110xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN160xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN160xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN225xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN225xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN225xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN315xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN315xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN315xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN315xDN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN400xDN/100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN400xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN400xDN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | DN400xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | DN400xDN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | DN400xDN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | DN 560xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 22 | DN 560xDN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 23 | DN 560xDN315 | 1 |  | 0 | 0
| 32 | Redukcja centryczna PE 100 PN 10 SDR17
|  | 1 | DN90xDN63 | 1 |  | 0 | 0 | przy większych przekrojach stosują raczej redukcje żeliwne
|  | 2 | DN110xDN63 | 1 |  | 0 | 0 | to samo jest na poz. 37
|  | 3 | DN125xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN125xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN110xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN160xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN160xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN225xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN225xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN225xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN315xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN315xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN315xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN315xDN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN400xDN/100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN400xDN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN400xDN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | DN400xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | DN400xDN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | DN400xDN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | DN560xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 22 | DN560xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 23 | DN560xDN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 24 | DN560xDN315 | 1 |  | 0 | 0
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI II | [5 empty] | 0
ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI PE - ELEKTROOPOROWE - CZĘŚĆ III | ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI PE - ELEKTROOPOROWE - CZĘŚĆ III
| 1 | Mufa elektrooporowa PE 100 PN 10 -naklejka z kodem kreskowym na kształce,informacja na naklejce z kodem kreskowym znajdującym się na kształce o czasie zgrzewania i stygnięcia,możliwość wykonania zgrzewu w teperaturze od -5 stopni C ,mufy powiny posiadać usuwalny ogranicznik wsuwu zgrzewanych rur,trwałe oznaczenia na elektorzłączce pozwalające na identyfikację producenta oraz datę produkcji
|  | 1 | DN63 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN 250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN280 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN560 | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Mufa elektrooporowa PE 100 PN 10 -naklejka z kodem kreskowym na kształce,informacja na naklejce z kodem kreskowym znajdującym się na kształce o czasie zgrzewania i stygnięcia,możliwość wykonania zgrzewu w teperaturze od -5 stopni C ,mufy powiny posiadać usuwalny ogranicznik wsuwu zgrzewanych rur,trwałe oznaczenia na elektorzłączce pozwalające na identyfikację producenta oraz datę produkcji,korekta czasu zgrzewania względem temperatury zewnętrznej na kodzie,w jednej trzeciej odsłonięte druty grzewcze,kształtka musi mieć możliwość powtórnego zgrzewania w przypadku ewentualnego przerwania proądu zasilającego
|  | 1 | DN63 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN 250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN280 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN560 | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Kolano elektrooporowe PE 100 PN 10--naklejka z kodem kreskowym na kształce,informacja na naklejce z kodem kreskowym znajdującym się na kształce o czasie zgrzewania i stygnięcia,możliwość wykonania zgrzewu w teperaturze od -5 stopni C ,trwałe oznaczenia na elektorzłączce pozwalające na identyfikację producenta oraz datę produkcji kąt 90, brak innych kątów, do przekroju 63-160 kąty 22,5, 30, 45 i 90 powyżej 225 kąty 45 i 90
|  | 1 | DN63 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Siodło elektrooporowe PE 100 PN 10--naklejka z kodem kreskowym na kształce,informacja na naklejce z kodem kreskowym znajdującym się na kształce o czasie zgrzewania i stygnięcia,możliwość wykonania zgrzewu w teperaturze od -5 stopni C, trwałe oznaczenia na elektorzłączce pozwalające na identyfikację producenta oraz datę produkcji
|  | 1 | DN90xDN32 | 1 |  | 0 | 0 | czy wyjście ma być zgrzwane doczołowo czy też ma być gawintowane GW
|  | 2 | DN90xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN110xDN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN110xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN125x50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN160xDN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN160xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN225xDN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN225xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN 250x DN 90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN 315 xDN 90 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN 400 x DN 90 | 1 |  | 0 | 0
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI III | [5 empty] | 0
ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI I ARMATURA DLA WODOMIERZOWNI -CZĘŚĆ IV | ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI I ARMATURA DLA WODOMIERZOWNI - CZĘŚĆ IV
| 1 | Zawór przelotowy kulowy PN 10 GW/GW
|  | 1 | DN15 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN20 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN25 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN65 | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Zawór przelotowy kulowy PN 10 GW/GZ
|  | 1 | DN15 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN20 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN25 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN65 | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Zawór czerpalny (z końcówką metalową)
|  | 1 | DN15 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN20 | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Zawór zwrotny kołnierzowy kulowy PN 10
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Zawór zwrotny kołnierzowy klapowy PN 10
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Zawór zwrotny kołnierzowy grzybkowy PN 10
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN200 | 1
| 7 | Zawór zwrotny antyskażeniowy GW/GW PN10
|  | 1 | DN15 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN20 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN25 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN65 | 1
| 8 | Kolanko żeliwne ocynkowane (6) GW/GW
|  | 1 | fi ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | fi ¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | fi 1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | fi 5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | fi 6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | fi 2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | fi 2 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | fi 3” | 1 |  | 0 | 0
| 9 | Kolanko żeliwne ocynkowane (7) GW/GZ
|  | 1 | fi ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | fi ¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | fi 1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | fi 5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | fi 6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | fi 2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | fi 21/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | fi 3” | 1 |  | 0 | 0
| 10 | Mufa żeliwna ocynkowana GW/GW
|  | 1 | fi ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | fi ¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | fi 1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | fi 5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | fi 6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | fi 2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | fi 21/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | fi 3” | 1 |  | 0 | 0
| 11 | Mufa redukcyjna żeliwna ocynkowana GW/GW
|  | 1 | fi ¾”x½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | fi 1”x¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | fi 5/4”x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | fi 6/4”x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | fi 2”x6/4” | 1 |  | 0 | 0
| 12 | Nypel żeliwny ocynkowany GZ/GZ
|  | 1 | fi ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | fi ¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | fi 1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | fi 5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | fi 6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | fi 2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | fi 21/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | fi 3” | 1 |  | 0 | 0
| 13 | Trójnik żeliwny ocynkowany GW/GW
|  | 1 | fi ½”x½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | fi ¾”x¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | fi 1”x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | fi 5/4”x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | fi 6/4”x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | fi 2”x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | fi 21/2”x21/2” | 1 |  | 0 | 0
| 14 | Trójnik żeliwny redukcyjny ocynkowany GW/GW
|  | 1 | fi ¾”x½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | fi 1”x¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | fi 5/4”x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | fi 6/4”x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | fi 2”x6/4” | 1 |  | 0 | 0
| 15 | Redukcja żeliwna ocynkowana
|  | 1 | 1”x¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | ¾”x ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 1”x ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | 5/4”x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | 5/4”x¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | 5/4”x ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | 6/4”x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | 6/4”x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | 6/4”x¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | 6/4”x ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | 2”x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | 2”x5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | 2”x1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | 2”x ¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | 21/2”x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | 3”x21/2” | 1 |  | 0 | 0
| 16 | Korek żeliwny ocynkowany GZ
|  | 1 | fi ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | fi ¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | fi 1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | fi 5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | fi 6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | fi 2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | fi 21/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | fi 3” | 1 |  | 0 | 0
| 17 | Złączka Gebo QUICK typ: QA
|  | 1 | ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | ¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | 1¼” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | 1½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | 2” | 1 |  | 0 | 0
| 18 | Złączka Gebo QUICK typ: QI
|  | 1 | ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | ¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | 1¼” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | 1½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | 2” | 1 |  | 0 | 0
| 19 | Złączka Gebo QUICK typ: QO ?????????????????????????????
|  | 1 | ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | ¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | 1¼” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | 1½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | 2” | 1 |  | 0 | 0
| 20 | Złączka Gebo QUICK typ: QT ?????????????????????????????????
|  | 1 | ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | ¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | 1¼” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | 1½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | 2” | 1 |  | 0 | 0
| 21 | Złączka Gebo QUICK typ: AF ??????????????????????????????????
|  | 1 | 2½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | 3” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 4” | 1 |  | 0 | 0
| 22 | Złączka Gebo QUICK typ: IF ?????????????????????????????????
|  | 1 | 2½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | 3” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 4” | 1 |  | 0 | 0
| 23 | Złącze Gebo QUICK typ: OF ??????????????????????????????????
|  | 1 | 2½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | 3” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 4” | 1 |  | 0 | 0
| 24 | Złącze Gebo QUICK typ: TF ?????????????????????????????????
|  | 1 | 2½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | 3” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 4” | 1 |  | 0 | 0
| 25 | Złączki mosiężne
|  | 1 | Nypel mosiężny DN 20 3/4" | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | Nypel mosiężny DN 25 1" | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | Nypel mosiężny DN 32 5/4" | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | Nypel mosiężny DN 40 6/4" | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | Nypel mosiężny DN 50 2" | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | Zwężka wodomierzowa 1”x3/4” mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | Łącznik wodomierzowy ½” mosiężny (kpl.) | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | Łącznik wodomierzowy ¾” mosiężny (kpl.) | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | Łącznik wodomierzowy 1” mosiężny (kpl.) | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | Łącznik wodomierzowy 5/4” mosiężny (kpl.) | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | Łącznik wodomierzowy 6/4” mosiężny (kpl.) | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | Przedłużka ½” L10mm mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | Przedłużka ½” L20mm mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | Przedłużka ½” L30mm mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | Przedłużka ¾” L20mm mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | Przedłużka ¾” L30mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | Przedłużka ¾” L60mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | Przedłużka 1” L10mm mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | Przedłużka 1” L20mm mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | Przedłużka 1” L30mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | Przedłużka 1” L60mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 22 | Przedłużka 5/4” L30mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 23 | Przedłużka 5/4” L60mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 24 | Przedłużka 6/4” L30mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0 | 0
|  | 25 | Przedłużka 6/4” L60mm GW/GZ mosiężna | 1 |  | 0 | 0
| 26 | Konsola do wodomierza
|  | 1 | DN15 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN20 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN25 | 1 |  | 0 | 0
| 27 | Uszczelka fibra (czerwona)
|  | 1 | ½” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | ¾” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 1” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | 5/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | 6/4” | 1 |  | 0 | 0
| 28 |  | Studnia wodomierzowa bez dna DN 400 | 1 |  | 0 | 0
Elementy studni:
-pokrywa -żeliwna
-korek izolujący-styropian
-otulina izolująca-poliuretan
-powłoka ochronna –polietylen
-korpus studni –PVC
wraz z pełnym wyposażeniem między innymi konsola wodomierzowa
| 29 |  | Studnia wodomierzowa bez dna DN 600 | 1 |  | 0 | 0
Elementy studni:
-pokrywa -żeliwna
-korek izolujący-styropian
-otulina izolująca-poliuretan
-korpus studni –PVC
wraz z pełnym wyposażeniem między innymi konsola wodomierzowa
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI IV | [5 empty] | 0
ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI ŻELIWNE I STALOWE - DUŻE - CZĘŚĆ V | ARMATURA WODNA - KSZTAŁTKI ŻELIWNE I STALOWE - DUŻE - CZĘŚĆ V
| 1 | Kolano z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe PN 10
|  | 1 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN600 | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Kolano stopowe z żeliwa sferoidalnego PN 10
|  | 1 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN80 z kołnierzem obrotowym | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN100 z kołnierzem obrotowym | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Kolano <900 z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe PN 10/16
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN300 | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Łuk żeliwny sferoidalny PN 10 dwukielichowy fi 600
|  | 1 | kąt 11º | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 22º | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 33º | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 45º | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 90º | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Króciec dwukołnierzowy FF DN80 PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | L=100 | 1 |  | 0 | 0 | od 2016 - 20 szt.
|  | 2 | L=150 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 3 | L=200 | 1 |  | 0 | 0 | 106 szt.
|  | 4 | L=300 | 1 |  | 0 | 0 | 89 szt.
|  | 5 | L=400 | 1 |  | 0 | 0 | 66 szt.
|  | 6 | L=500 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | L=1000 | 1 |  | 0 | 0 | 63 szt
| 6 | Króciec dwukołnierzowy FF DN100 PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | L=100 | 1 |  | 0 | 0 | od 2016 - 8 szt.
|  | 2 | L=150 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 3 | L=200 | 1 |  | 0 | 0 | 9 szt.
|  | 4 | L=300 | 1 |  | 0 | 0 | 8 szt.
|  | 5 | L=400 | 1 |  | 0 | 0 | 5 szt.
|  | 6 | L=500 | 1 |  | 0 | 0 | 2 szt.
| 7 | Króciec dwukołnierzowy FF DN150 PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | L=100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 2 | L=150 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 3 | L=200 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 4 | L=300 | 1 |  | 0 | 0 | 3 szt.
|  | 5 | L=400 | 1 |  | 0 | 0 | 1 szt.
|  | 6 | L=500 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
| 8 | Króciec dwukołnierzowy FF DN200 PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | L=100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 2 | L=150 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 3 | L=200 | 1 |  | 0 | 0 | od 2016 1 szt.
|  | 4 | L=300 | 1 |  | 0 | 0 | 3 szt.
|  | 5 | L=400 | 1 |  | 0 | 0 | 2 szt.
|  | 6 | L=500 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
| 9 | Króciec dwukołnierzowy FF DN250 PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | L=100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 2 | L=150 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 3 | L=200 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 4 | L=300 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 5 | L=400 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 6 | L=500 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
| 10 | Króciec dwukołnierzowy FF DN300 PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | L=100 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 2 | L=150 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 3 | L=200 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 4 | L=300 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 5 | L=400 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 6 | L=500 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
| 11 | Króciec FW PN 10 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | DN80/90 | 1 |  | 0 | 0 | od 2016 - 33 szt.
|  | 2 | DN100/110 | 1 |  | 0 | 0 | 58 szt.
|  | 3 | DN150/160 | 1 |  | 0 | 0 | 41 szt.
|  | 4 | DN200/225 | 1 |  | 0 | 0 | 16 szt.
|  | 5 | DN250/280 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 6 | DN300/315 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 7 | DN400 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
|  | 8 | DN600 | 1 |  | 0 | 0 | 0 szt.
| 12 | Trójnik kołnierzowy żeliwny T PN 10/16 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | DN80xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN100xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN150xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN200xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN250xDN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN300xDN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN400xDN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN600xDN600 | 1 |  | 0 | 0
| 13 | Trójnik kołnierzowy żeliwny redukcyjny PN 10 /16 z żeliwa sferoidalnego poz. 105 i 106 to nie jest to samo?
|  | 1 | DN100xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN150xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN150xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN200xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN200xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN200xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN300xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN300xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN300xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN400xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN400xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN400xDN100 | 1 |  | 0 | 0
| 14 | Trójnik kołnierzowy żeliwny redukcyjny PN 10/16 z kołnierzami stałymi z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | DN80xDN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN80xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN80xDN65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN100xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN100xDN65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN100xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN125xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN125xDN65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN125xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN125xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN150xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN150xDN65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN150xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN150xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN200xDN65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN200xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN200xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | DN200xDN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | DN200xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | DN250xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | DN250xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 22 | DN250xDN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 23 | DN250xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 24 | DN250xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 25 | DN300xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 26 | DN300xDN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 27 | DN300xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 28 | DN300xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 29 | DN300xDN250 | 1 |  | 0 | 0
| 15 | Zwężka kołnierzowa FFR PN 10 z żeliwa sferoidalnego L=200mm
|  | 1 | DN80xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN100xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN100xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN150xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN150xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN200xD150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN200xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN200xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN250xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN250xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN250xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN300xDN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN300xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN300xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN400xDN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN500xDN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN600xDN500 | 1 |  | 0 | 0
| 16 | Zwężka kołnierzowa FFR PN 10 z żeliwa sferoidalnego L=300mm
|  | 1 | DN80xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN100xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN100xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN150xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN150xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN200xD150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN200xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN200xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN250xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN250xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN250xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN300xDN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN300xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN300xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN400xDN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN500xDN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN600xDN500 | 1 |  | 0 | 0
| 17 | Zwężka kołnierzowa żeliwna z kołnierzami stałymi PN 10/ 16 z żeliwa sferoidalnego
|  | 1 | DN50xDN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN65xDN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN65xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN80xDN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN80xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN80xDN65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN100xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN100xDN65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN100xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN125xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN125xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN125xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN150xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN150xDN65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN150xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN150xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN150xDN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | DN200xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | DN200xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | DN200xDN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | DN200xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 22 | DN250xDN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 23 | DN250xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 24 | DN250xDN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 25 | DN250xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 26 | DN250xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 27 | DN300xDN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 28 | DN300xDN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 29 | DN300xDN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 30 | DN300xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 31 | DN300xDN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 32 | DN400x DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 33 | DN500x DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 34 | DN600xDN500 | 1 |  | 0 | 0
| 18 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych PN 10 gumowa
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN500 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN600 | 1 |  | 0 | 0
| 19 | Uszczelka sztywna płaska do połączeń kołnierzowych PN 10 gumowa z wkładką usztywniającą
|  | 1 | DN 150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN 200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN 250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN 400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN 500 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN 600 | 1 |  | 0 | 0
| 20 | Kołnierz stalowy ocynkowany z otworem gwintowanym 2” PN10
|  | 1 | DN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
| 21 | Kołnierz stalowy płaski PN 10
|  | 1 | DN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
| 22 | Kołnierz żeliwny sferoidalny ślepy PN 10
|  | 1 | DN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN600 | 1 |  | 0 | 0
| 23 | Kołnierz przejściowy
|  | 1 | Kołnierz przejściowy 8/4 DN 80 | 1 |  | 0 | 0 | był kupowany
|  | 2 | Kołnierz redukcyjny DN 65/40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | Kołnierz redukcyjny DN 80/40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | Kołnierz redukcyjny DN 80/50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | Kołnierz redukcyjny DN 80/65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | Kołnierz redukcyjny DN 100/40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | Kołnierz redukcyjny DN 100/65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | Kołnierz redukcyjny DN 100/80 | 1 |  | 0 | 0 | był kupowany
|  | 9 | Kołnierz redukcyjny DN 125/65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | Kołnierz redukcyjny DN 125/80 | 1 |  | 0 | 0 | był kupowany
|  | 11 | Kołnierz redukcyjny DN 125/100 | 1 |  | 0 | 0 | był kupowany
|  | 12 | Kołnierz redukcyjny DN 150/65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | Kołnierz redukcyjny DN 150/80 | 1 |  | 0 | 0 | był kupowany
|  | 14 | Kołnierz redukcyjny DN 150/100 | 1 |  | 0 | 0 | był kupowany
|  | 15 | Kołnierz redukcyjny DN 150/125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | Kołnierz redukcyjny DN 200/65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | Kołnierz redukcyjny DN 200/80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | Kołnierz redukcyjny DN 200/100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | Kołnierz redukcyjny DN 200/125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | Kołnierz redukcyjny DN 200/150 | 1 |  | 0 | 0 | był kupowany
|  | 21 | Kołnierz redukcyjny DN 250/100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 22 | Kołnierz redukcyjny DN 250/200 | 1 |  | 0 | 0 | był kupowany
|  | 23 | Kołnierz redukcyjny DN 300/200 | 1 |  | 0 | 0 | był kupowany
|  | 24 | Kołnierz redukcyjny DN 300/250 | 1 |  | 0 | 0
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI V | [5 empty] | 0
ARMATURA WODNA - ZASUWY, ZAWORY, NAWIERTKI, OBEJMY, OSPRZĘT - CZĘŚĆ VI | ARMATURA WODNA - ZASUWY, ZAWORY, NAWIERTKI, OBEJMY, OSPRZĘT - CZĘŚĆ VI
| 1 | Zasuwa gwintowana do wody
· korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
· odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
· testy: próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
· śruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
· uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;
· trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno;
· uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne:
a) uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy;
b) min. 2 o-ringi doszczelniające;
c) górny pierścień zgarniający z gumy NBR;
· klin wykonany z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
· końcówki zasuwy: po obu stronach gwint wewnętrzny
· przelot zasuwy pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;
· wymagane dodatkowe połączenie obudowy teleskopowej do zasuwy na zatrzask lub gwint w odlewie pokrywy zasuwy;
· oferowane zasuwy przyłączeniowe i kołnierzowe mają pochodzić od tego samego producenta
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katalogowa
|  | 1 | DN25 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN32 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Zasuwa kołnierzowa do wody długa F5
· Zabudowa długa: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 15, F5
· Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16;
· Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
· Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
· Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL- GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;
· Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.
· Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
· Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
· Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;
· Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,
· Nakrętka klina z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem i ogranicznik posuwu klina na trzpieniu lub wymienna nakrętka klina i ogranicznik posuwu klina w specjalnym odlewie korpusu;
· Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne:
a) uszczelka wargowa lub zwrotna z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy (nie dopuszcza się rozwiązania gdzie główne uszczelnienie stanowi o-ring);
b) min. 4 o-ringi doszczelniające w tulei z Poliamidu w sekcji suchej lub 3 o-ringi i pierścień zabezpieczającym z POM;
c) pierścień zgarniający z gumy NBR;
· W przypadku zasuw DN600 dopuszcza się uszczelnienie trzpienia min. 3 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR, oraz bez ogranicznika posuwu klina na trzpieniu
· Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;
· Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
· Prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego, współpracujące z rowkami w korpusie;
· oferowane zasuwy przyłączeniowe i kołnierzowe mają pochodzić od tego samego producenta
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katalogowa
- certyfikaty dotyczące powłok malarskich wymagane jak w opisie technicznym
|  | 1 | DN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN600 | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Zasuwa kołnierzowa do wody krótka F4
· Zabudowa krótka: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14, F4
· Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16;
· Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
· Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
· Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL- GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;
· Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.
· Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
· Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
· Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;
· Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,
· Nakrętka klina z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem i ogranicznik posuwu klina na trzpieniu lub wymienna nakrętka klina i ogranicznik posuwu klina w specjalnym odlewie korpusu;
· Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne:
a) uszczelka wargowa lub zwrotna z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy (nie dopuszcza się rozwiązania gdzie główne uszczelnienie stanowi o-ring);
b) min. 4 o-ringi doszczelniające w tulei z Poliamidu w sekcji suchej lub 3 o-ringi i pierścień zabezpieczającym z POM;
c) pierścień zgarniający z gumy NBR;
· Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;
· Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
· Prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego, współpracujące z rowkami w korpusie;
· oferowane zasuwy przyłączeniowe i kołnierzowe mają pochodzić od tego samego producenta
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katalogowa
- certyfikaty dotyczące powłok malarskich wymagane jak w opisie technicznym
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN600 | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Obudowy sztywne do zasuw
· zakres długości obudów sztywnych l=1000 do l=1250
· przedłużacz pasuje do większości standardowych kluczy T;
· pokrywa środkowa chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pomiędzy dwie rury PE;
· dolna pokrywa chroni trzpień przed piaskiem i brudem;
· oferowane obudowy mają być tego samego typu i pochodzić od tego samego producenta co zasuwy kołnierzowe
Wymagane dokumenty:
-karta katalogowa
|  | 1 | DN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Obudowy teleskopowe do zasuw (1050mm-1750mm lub 1300mm÷1800mm)
· przedłużacz pasuje do większości standardowych kluczy T;
· dwa uchwyty mocujące umożliwiają przymocowanie przedłużacza do podstawy pod skrzynkę uliczną;
· sprężyna zatrzaskowa zapobiega zapadaniu części teleskopowej podczas instalacji;
· pokrywa środkowa chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pomiędzy dwie rury PE;
· dolna pokrywa chroni trzpień przed piaskiem i brudem;
· oferowane obudowy mają być tego samego typu i pochodzić od tego samego producenta co zasuwy kołnierzowe
Wymagane dokumenty:
-karta katalogowa
|  | 1 | DN40 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Nawiertka NCS do rur PVC/PE
-montaż za pomocą śrub na rurach PVC,PE HD 80 PE HD 100,wszystkich SDR o średnicach zewnętrznych 90,110 i 160 i 225 mm
-możliwość wykonanai przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby użycia dodatkowego oprzyrządowania
-wiertło wykonane w całości ze stali nierdzewnej
-trzpień monolityczny wykonany ze stali nierdzewnej
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katalogowa
jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej
|  | 1 | DN90x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN110x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN125x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN160x6/4” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN225x6/4” | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Nawiertka NCS do rur PVC/PE
-montaż za pomocą śrub na rurach PVC,PE HD 80 PE HD 100,wszystkich SDR o średnicach zewnętrznych 90,110 i 160 i 225 mm
-możliwość wykonanai przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby użycia dodatkowego oprzyrządowania
-wiertło wykonane w całości ze stali nierdzewnej
-trzpień monolityczny wykonany ze stali nierdzewnej
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katalogowa
jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej
|  | 1 | DN90x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN110x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN125x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN160x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN225x2” | 1 |  | 0 | 0
| 8 | Zasuwy do instalacji wodnych, przyłączeniowych, do nawiercania + Obejmy do nawiercania na rury PE / PCV, żeliwne i stalowe
Zasuwy do instalacji wodnych, przyłączeniowych, do nawiercania: • korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; • odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; • testy: próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy; • śruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; • uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie; • trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina; • uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: > uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy;min. 2 o-ringi doszczelniające;  górny pierścień zgarniający z gumy NBR; • klin wykonany z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm; • końcówki zasuwy: jedna strona - gwint zewnętrzny, druga strona - kielich typu ISO do rur PE oraz gwint wewnętrzny umożliwiający przyłączenie aparatu nawiercającego i wykonanie przyłącza pod ciśnieniem; • przelot zasuwy pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; • teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od tego samego producenta producenta; • wymagane dodatkowe połączenie przedłużacza do zasuwy na zatrzask lub gwint; Obejmy do nawiercania na rury PE / PCV: • wykonanie części górnej i dolnej obejmy z żeliwa min. GGG-40, • dopuszcza się dla średnic DN 250 mm i większych dolną część obejmy ze stali nierdzewnej AISI 304, • łączenie części górnej i dolnej czterema śrubami ze stali nierdzewnej 1.4301, • nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powłoką odporną na ścieranie umieszczone w zagłębieniu w dolnej obejmie; • pokrycie wewnętrzne i zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm; • uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM; • wykładzina wewnętrzna obejmy dolnej i górnej wykonana z gumy SBR; • obejma do nawiercania i zasuwa do przyłączy od tego samego producenta; Obejmy siodłowe do nawiercania na rury żeliwne i stalowe : • wykonanie nakładki siodłowej z żeliwa min.GGG-40; • pokrycie nakładki zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm; • łączenie części górnej i dolnej dwoma śrubami oraz nakrętkami ze stali nierdzewnej 1.4301; • opaska wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 o szerokości min. 50mm; • jedna część przelotu obejmy zamknięta w celu ułatwienia zakładania; • wykładzina nakładki z gumy EPDM; • obejma do nawiercania i zasuwa do przyłączy od tego samego producenta;
· korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
· odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
· testy: próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4, próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
· śruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
· uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;
· trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno;
· uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne:
> uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy;
> min. 2 o-ringi doszczelniające;
> górny pierścień zgarniający z gumy NBR;
· klin wykonany z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
· końcówki zasuwy: jedna strona - gwint zewnętrzny, druga strona - kielich typu ISO do rur PE oraz gwint wewnętrzny umożliwiający przyłączenie aparatu nawiercającego i wykonanie przyłącza pod ciśnieniem;
· przelot zasuwy pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;
· wymagane dodatkowe połączenie obudowy teleskopowej do zasuwy na zatrzask lub gwint w odlewie pokrywy zasuwy;
· oferowane zasuwy przyłączeniowe i kołnierzowe mają pochodzić od tego samego producenta
Obejmy do nawiercania na rury PE / PCV:
· wykonanie części górnej i dolnej obejmy z żeliwa min. GGG-40,
· dopuszcza się dla średnic DN 250 mm i większych dolną część obejmy ze stali nierdzewnej AISI 304,
· łączenie części górnej i dolnej czterema śrubami ze stali nierdzewnej 1.4301,
· nakrętki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powłoką odporną na ścieranie;
· pokrycie wewnętrzne i zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm;
· uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;
· dopuszczalna wykładzina wewnętrzna obejmy dolnej i górnej wykonana z gumy SBR;
· obejmy muszą pochodzić od tego samego producenta do zasuwy przyłączeniowe;
Obejmy do nawiercania na rury żeliwne i stalowe:
· wykonanie nakładki siodłowej z żeliwa min.GGG-40;
· pokrycie nakładki zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm;
· łączenie części górnej i dolnej dwiema śrubami oraz nakrętkami ze stali nierdzewnej 1.4301;
· opaska wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 o szerokości min. 50mm;
· jedna lub dwie części przelotu obejmy zamknięte w celu ułatwienia zakładania stalowej opaski;
· wykładzina nakładki z gumy EPDM;
· obejmy muszą pochodzić od tego samego producenta do zasuwy przyłączeniowe;
Wymagane dokumenty na zasuwy przyłączeniowe i obejmy :
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katalogowa
|  | 1 | DN80x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN90x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN100x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN110x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN125x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN150x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN160x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN175x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN200x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN225x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN250x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN275x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN280x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN300x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN315x2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN80x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN90x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | DN100x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | DN110x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | DN125x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | DN150x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 22 | DN160x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 23 | DN175x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 24 | DN200x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 25 | DN225x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 26 | DN250x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 27 | DN275x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 28 | DN280x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 29 | DN300x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
|  | 30 | DN315x1 1/2” | 1 |  | 0 | 0
| 9 | Obejmy do nawiercania na rury żeliwne i stalowe:
· wykonanie nakładki siodłowej z żeliwa min.GGG-40;
· pokrycie nakładki zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm;
· łączenie części górnej i dolnej dwiema śrubami oraz nakrętkami ze stali nierdzewnej 1.4301;
· opaska wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301;
· wykładzina nakładki z gumy EPDM;
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katalogowa
|  | 1 | 400 x 1 1/4'' | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | 400 x 1 1/2'' | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 400 x 2'' | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | 600 x 1 1/4'' | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | 600 x 1 1/2'' | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | 600 x 2'' | 1 |  | 0 | 0
| 10 |  | Obudowy sztywne do zasuw przyłączeniowych | 1 |  | 0 | 0
· zakres długości obudów sztywnych l=1000 do l=1250
· przedłużacz pasuje do większości standardowych kluczy T;
· pokrywa środkowa chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pomiędzy dwie rury PE;
· dolna pokrywa chroni trzpień przed piaskiem i brudem;
· oferowane obudowy mają pochodzić od tego samego producenta co zasuwy przyłączeniowe
Wymagane dokumenty:
-karta katalogowa
| 11 |  | Obudowy teleskopowe do zasuw przyłączeniowych (1050mm-1750mm lub 1300mm÷1800mm) | 1 |  | 0 | 0
· przedłużacz pasuje do większości standardowych kluczy T;
· dwa uchwyty mocujące umożliwiają przymocowanie przedłużacza do podstawy pod skrzynkę uliczną;
· sprężyna zatrzaskowa zapobiega zapadaniu części teleskopowej podczas instalacji;
· pokrywa środkowa chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pomiędzy dwie rury PE;
· dolna pokrywa chroni trzpień przed piaskiem i brudem;
· oferowane obudowy mają pochodzić od tego samego producenta co zasuwy przyłączeniowe
Wymagane dokumenty:
-karta katalogowa
| 12 | Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do sieci wodociągowych
· 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny;
· Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegająca „porywaniu” pływaka i „zamykanie zaworu powietrzem”);
· Zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM;
· Zawór wyposażony w samoczyszczący mechanizm zamykający;
· Konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych zaworu strumieniem zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania;
· Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40, pokrywa zaworu wykonana z polipropylenu ;
· Pływak wykonany z polipropylenu, umieszczony w prowadnicach;
· Połączenie korpusu z pokrywą górną za pomocą śrub ze stali nierdzewnej:
· Konstrukcja umożliwiająca prostą obsługę serwisową i ewentualną wymianę części wewnętrznych;
· Przyłącze zaworu: kołnierzowe PN10/16
· Zakres ciśnień roboczych dla jednej dyszy: 0,01 - 1,6 MPa;
· Pole powierzchni otworów roboczych dysz: automatyczna - min. 13 mm2, kinetyczna - min. 1900 mm2;
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katologowa
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN150 | 1 |  | 0 | 0
| 13 | Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do sieci kanalizacyjnych
· Zasada działania: 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny;
· Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja zapobiegająca „porywaniu” pływaka i zamykanie zaworu przez strumień powietrza;
· Zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM,
· Samoczyszczący mechanizm zamykający;
· Konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych zaworu strumieniem zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania;
· Przyłącze kołnierzowe PN10/16;
· Korpus zaworu ze wzmocnionego włókna szklanego;
· Pływak zaworu ze spienionego polipropylenu;
· Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych;
· Korpus zaworu wyposażony w spustowy zawór kulowy;
· Dysze robocze zintegrowane:
§ zakres ciśnień roboczych dla dysz: 0,2 – 10,0 bar,
§ pole powierzchni otworu roboczego automatycznego - min. 12 mm2,
§ pole powierzchni otworu roboczego kinetycznego - min. 800 mm2;
· Charakterystyka pracy:
§ 1-stopień: faza kinetyczna (napełnianie lub opróżnianie wodociągu):
- odpowietrzanie – min. 300 m3/h,
- napowietrzanie – min. 150 m3/h;
§ 2-stopień: faza automatyczna (praca pod ciśnieniem roboczym):
- odpowietrzanie – min. 50 m3/h;
· Możliwość zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu oraz montażu przystawki przeciwuderzeniowej na zaworze;
Wymagane dokumenty:
-deklaracja zgodności
-karta katologowa
|  | 1 | DN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN100 | 1 |  | 0 | 0
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI VI | [5 empty] | 0
ARMATURA WODNA - HYDRANTY, OSPRZĘT - CZĘŚĆ VII | ARMATURA WODNA - HYDRANTY, OSPRZĘT - CZĘŚĆ VII
| 1 | Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwójnym zamknięciem i zabezpieczone w przypadku złamania:
· przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;
· testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384, wytrzymałość korpusu;
· hydrant powinien posiadać dwa odejścia - nasady typu Storz o średnicy DN 75 mm, wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;
· głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową;
· głowica posiada oznakowanie określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał głowicy;
· hydrant ma mieć głowicę z możliwością obrotu o dowolny kąt lub luźny kołnierz przyłączeniowy;
· hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu;
· część nadziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej;
· część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej;
· ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
· wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantów iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL- GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;
· wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.
· konstrukcja hydrantu wyposażona w zawór zwrotny kulowy, zabezpieczający przed wypływem wody w przypadku złamania oraz umożliwiający wymianę wewnętrznych części hydrantu pod ciśnieniem, bez demontażu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy bezpośrednio przed hydrantem;
· kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;
· połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub oraz zrywalnych tulei wykonanych ze stali nierdzewnej;
· tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo;
· siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania
· dopuszczalne jest siedzisko tłoka hydrantu wykonane ze stali nierdzewnej oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem za pomocą śruby nierdzewnej ;
· trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony;
· uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-ringami;
· nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości;
· hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu;
· kolor hydrantu : czerwony.
-wszystkie hydranty nadziemne i podziemne mają pochodzić od tego samego producenta;
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katologowa
-certyfikat CNBOP w Józefowie
- certyfikaty dotyczące powłok malarskich wymagane jak w opisie technicznym
|  | 1 | wkop 1000 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | wkop 1250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | wkop 1500 | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknięciem :
· przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;
· testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384, wytrzymałość korpusu;
· hydrant powinien posiadać dwa odejścia - nasady typu Storz o średnicy DN 75 mm, wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;
· głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową;
· głowica posiada oznakowanie określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał głowicy;
· hydrant ma mieć głowicę z możliwością obrotu o dowolny kąt lub luźny kołnierz przyłączeniowy;
· hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu;
· część nadziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej;
· część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej;
· ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
· wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantów iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL- GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;
· wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.
· konstrukcja hydrantu umożliwia wymianę wewnętrznych części hydrantu, bez demontażu hydrantu z sieci;
· możliwe dodatkowe połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub oraz tulei wykonanych ze stali nierdzewnej;
· tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo;
· siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania
· dopuszczalne jest siedzisko tłoka hydrantu wykonane ze stali nierdzewnej oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem za pomocą śruby nierdzewnej ;
· trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony;
· uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-ringami;
· nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości;
· hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu;
-wszystkie hydranty nadziemne i podziemne mają pochodzić od tego samego producenta;
· kolor hydrantu : czerwony.
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katologowa
-certyfikat CNBOP w Józefowie
- certyfikaty dotyczące powłok malarskich wymagane jak w opisie technicznym
|  | 1 | wkop 1000 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | wkop 1250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | wkop 1500 | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Hydranty podziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknięciem: DN80
-przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;
-testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14339, wytrzymałość korpusu;
-korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną z farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany;
-na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
-ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
-konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu bez demontażu hydrantu z sieci;
-tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo;
-trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony;
-uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-ringami;
-nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości;
-hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu;
-kolor hydrantu: niebieski;
-wszystkie hydranty nadziemne i podziemne mają pochodzić od tego samego producenta;
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katologowa
-certyfikat CNBOP w Józefowie
|  | 1 | wkop 1000 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | wkop 1250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | wkop 1500 | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Hydranty podziemne do instalacji wodnych z podwójnym zamknięciem:
-przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;
-testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14339, wytrzymałość korpusu;
-korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną z farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany;
-na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
-ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie - farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
· wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantów iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL- GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;
· wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.
-konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu bez demontażu hydrantu z sieci;
-drugie zamknięcie w postaci zaworu zwrotnego z kulą wykonaną z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;
-tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo;
-siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania
-dopuszczalne jest siedzisko tłoka hydrantu wykonane ze stali nierdzewnej oraz rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem za pomocą śruby nierdzewnej ;
-trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony;
-uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-ringami;
-podkładka ślizgowa wykonana z poliamidu odporna na ścieranie zapewniająca łatwą i płynną pracę hydrantu oraz zabezpieczająca hydrant przed uszkodzeniem;
-nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości;
-deflektor zanieczyszczeń wykonany z gumy EPDM
-hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu;
-kolor hydrantu: niebieski;
-wszystkie hydranty nadziemne i podziemne mają pochodzić od tego samego producenta;
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katologowa
-certyfikat CNBOP w Józefowie
- certyfikaty dotyczące powłok malarskich wymagane jak w opisie technicznym
|  | 1 | wkop 1000 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | wkop 1250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | wkop 1500 | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Otulina do części odwodnieniowej hydrantu |  | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Skrzynka ochronna do hydrantu podziemnego |  | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Skrzynka ochronna do zasuw
|  | 1 | duża DN 180 mm | 1 |  | 0 | 0
| 8 | Pokrywa do skrzynek hydrantowych |  | 1 |  | 0 | 0
| 9 | Pokrywa do skrzynek, do zasuw |  | 1 |  | 0 | 0
| 10 | Klucz do zasuw ze stali z pełnego pręta zabezpieczony przed korozją |  | 1 |  | 0 | 0
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI VII | [5 empty] | 0
ARMATURA NAPRAWCZA, ŁĄCZNIKI - CZĘŚĆ VIII | ARMATURA NAPRAWCZA, ŁĄCZNIKI - CZĘŚĆ VIII
| 1 | Opaski naprawcze
-opaska - ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej;
-min. zakres temp. pracy: od -30⁰C do 110⁰C,
-konstrukcja umożliwiająca montaż opaski bez konieczności całkowitego wykręcania nakrętek ze śrub łączących,
-śruby łączące wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, zabezpieczone powłoką np. teflonową,
-maksymalny rozstaw śrub co 100 mm,
-kołpaki śrub wykonane z tworzywa sztucznego;
-klamra łącząca z palcowymi prowadnicami śrub wykonana ze stali nierdzewnej;
-uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, z bieżnikiem o wzorze kwadratowym, zawulkanizowane do opaski stalowej (niedopuszcza się uszczelnienia klejonego do opaski)
-wszystkie opaski mają pochodzić od tego samego producenta
Wymagane dokumenty:
-karta katalogowa
|  | 1 | DN80 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN80 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN100 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN100 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN150 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN150 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN200 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN200 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN250 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN250 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN300 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN300 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN350 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN350 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN400 L=250mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN400 L=400mm do rur AC śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN50 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych,śruby ze stali nierdzewnej,uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | DN65 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych, śruby ze stali nierdzewne, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | DN80 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | DN100 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | DN100 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 22 | DN125 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 23 | DN125 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 24 | DN150 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 25 | DN150 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewne, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 26 | DN175 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 27 | DN175 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 28 | DN200 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewne, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 29 | DN200 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 30 | DN225 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 31 | DN225 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 32 | DN250 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 33 | DN250 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 34 | DN275 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 35 | DN275 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 36 | DN300 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 37 | DN300 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 38 | DN350 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 39 | DN350 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 40 | DN375 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 41 | DN375 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 42 | DN400 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 43 | DN400 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
|  | 44 | DN600 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Nasuwki naprawcze
|  | 1 | Nasuwka naprawcza DN20 do rur stalowych | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | Nasuwka naprawcza DN25 do rur stalowych | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | Nasuwka naprawcza DN32 do rur stalowych | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | Nasuwka naprawcza DN40 do rur stalowych | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | Nasuwka naprawcza DN50 do rur stalowych | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | Nasuwka naprawcza DN65 do rur stalowych | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | Nasuwka dwudzielna UU DN80 | 1 |  | 0 | 0 | 1 szt. od 2006r pobrana w2015
|  | 8 | Nasuwka dwudzielna UU DN100 | 1 |  | 0 | 0 | 3 szt. na stanie od 2006r. - bez ruchu
|  | 9 | Nasuwka dwudzielna UU DN150 | 1 |  | 0 | 0 | 1 szt. na stanie od 2006r. - bez ruchu
|  | 10 | Nasuwka dwudzielna UU DN175 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | Nasuwka dwudzielna UU DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | Nasuwka dwudzielna UU DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | Nasuwka dwudzielna UU DN300 | 1 |  | 0 | 0 | 1 szt. na stanie od 2006r. pobrana w 2012r.
|  | 14 | Nasuwka dwudzielna UU DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | Nasuwka dwudzielna UU DN600 | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | Nasuwka trójdzielna UUU DN 80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | Nasuwka trójdzielna UUU DN 100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | Nasuwka trójdzielna UUU DN 150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | Nasuwka trójdzielna UUU DN 200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | Nasuwka trójdzielna UUU DN 250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | Nasuwka trójdzielna UUU DN 300 | 1 |  | 0 | 0 | 1 szt. na stanie od 202r. - bez ruchu
|  | 22 | Nasuwka uniwersalna pełna DN80 | 1 |  | 0 | 0 | tu chyba chodzi o łącznik RR uniwersalny
|  | 23 | Nasuwka uniwersalna pełna DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 24 | Nasuwka uniwersalna pełna DN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 25 | Nasuwka uniwersalna pełna DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 26 | Nasuwka uniwersalna pełna DN175 | 1 |  | 0 | 0
|  | 27 | Nasuwka uniwersalna pełna DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 28 | Nasuwka uniwersalna pełna DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 29 | Nasuwka uniwersalna pełna DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 30 | Nasuwka uniwersalna pełna DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 31 | Nasuwka uniwersalna pełna DN600 | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Nasuwka PP dwuścienna karbowana SN8
|  | 1 | DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Nasada rurowo-kołnierzowa korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min.GJS-500-7
Opaska montażowa wykonana ze stali nierdzewnej OH 18N9
Uszczelka EPDM do wody pitnej
Śruby łączoące korpus z opaską wykonane ze stali nierdzewnej A2
Pełna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbą proszkową epoksydową,grubość pokrycia min 250µm wg PN-EN 4624:2004 DIN 30677-2:1988
Oferowane nasady powinny pochodzić od jednego producenta
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katologowa
-certyfikat ISO 9001
-certyfikat dla procesów malowania farbą epoksydową armatury
|  | 1 | DN150/80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN 175/80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN 200/80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN225/80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN250/80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN275/80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN300/80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN375/80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN400/80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN150/100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN200/100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN225/100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN275/100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN300/100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN375/100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN400/100 | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Łączniki stalowe RR i RK do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych, GRP oraz PE.
1. Długość zabudowy minimum 220mm (na zamówienie możliwe inne długości) 2. Minimalne zakresy średnic +/- 7 mm 3. Ugięcie kątowe rur do ±3⁰ do średnicy DN1000, powyżej DN1000 ±2⁰ 4. Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-1 ciśnienie PN10 lub PN16 5. Korpus: stal S235 oraz S355 zabezpieczona powłoką antykorozyjną - farba proszkowa min. 250 μm 6. Uszczelka EPDM do wody pitnej 7. Łączniki muszą posiadać zamontowane w korpusie ucha transportowe (do podnoszenia) wg PN-EN 10020 8. Śruby - stal nierdzewna 9. Uszczelka łącznika z certyfikatem WRAS APP NO1612514 10. Zabezpieczenie przed przesunięciem w postaci zespołów dociskających, w przypadku PE i PVC
|  | 1 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN175/200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN225/250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | Łącznik rurowo-kołnierzowy stalowy DN400 stal | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | Łącznik rurowo-kołnierzowy stalowy DN400 żeliwo | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | Łącznik rurowo-kołnierzowy stalowy DN500 stal | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | Łącznik rurowo-kołnierzowy stalowy DN500 żeliwo | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | Łącznik rurowo-kołnierzowy stalowy DN600 stal | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | Łącznik rurowo-kołnierzowy stalowy DN600 żeliwo | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 22 | Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 23 | Łącznik rurowy DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 24 | Łącznik rurowy DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 25 | Łącznik rurowy DN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 26 | Łącznik rurowy DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 27 | Łącznik rurowy DN175 | 1 |  | 0 | 0
|  | 28 | Łącznik rurowy DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 29 | Łącznik rurowy DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 30 | Łącznik rurowy DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 31 | Łącznik rurowy stalowy DN400 stal | 1 |  | 0 | 0
|  | 32 | Łącznik rurowy stalowy DN400 żeliwo | 1 |  | 0 | 0
|  | 33 | Łącznik rurowy stalowy DN500 stal | 1 |  | 0 | 0
|  | 34 | Łącznik rurowy stalowy DN500 żeliwo | 1 |  | 0 | 0
|  | 35 | Łącznik rurowy stalowy DN600 stal | 1 |  | 0 | 0
|  | 36 | Łącznik rurowy stalowy DN600 żeliwo | 1 |  | 0 | 0
|  | 37 | Łącznik rurowy uniwersalny DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 38 | Łącznik rurowy uniwersalny DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 39 | Łącznik rurowy uniwersalny DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 40 | Łącznik rurowy uniwersalny DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 41 | Łącznik rurowy uniwersalny DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 42 | Łącznik rurowy uniwersalny DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 43 | Łącznik rurowy uniwersalny DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 44 | Łącznik rurowy uniwersalny DN600 | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Łączniki z zabezpiczeniem przed wysunięciem
· połączenie wzmocnione eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych;
· zastosowanie: do połączeń rur PE i u-PVC, stalowych (max. WP = 16 bar) ; do rur ze stali nierdzewnej, AC, Bi-PVC, CFW GRP ( max. WP = 10 bar)
· korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK;
· wymagane jest wykazanie oznakowania łączników iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL- GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;
· wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.
· odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
· owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501;
· pierścień teleskopowy ze staliwa lub równoważny
· śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 z powłoką przeciwcierną;
· uszczelnienie kielichów - uszczelka wargowa z gumy EPDM;
· zaciski blokujące wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, możliwe dodatkowe zaciski z brązu armatniego do rur PE/PVC;
· maksymalne odchylenie osiowe 1 x ±4º na kielichu;
Wymagane dokumenty:
-atest PZH-woda pitna
-deklaracja zgodności
-karta katologowa
- certyfikaty dotyczące powłok malarskich wymagane jak w opisie technicznym
|  | 1 | rurowy DN 50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | rurowy DN 65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | rurowy DN 80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | rurowy DN 100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | rurowy DN 125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | rurowy DN 150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | rurowy DN 200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | rurowy DN 225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | rurowy DN 250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | rurowy DN 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | rurowy DN 315 | 2 |  | 0 | 0
|  | 12 | rurowy DN 350 | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | rurowy DN 400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | rurowy DN 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | rurowy DN 500 | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | rurowy DN 600 | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | rurowo-kołnierzowy DN 50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | rurowo-kołnierzowy DN 65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | rurowo-kołnierzowy DN 80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | rurowo-kołnierzowy DN 100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | rurowo-kołnierzowy DN 125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 22 | rurowo-kołnierzowy DN 150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 23 | rurowo-kołnierzowy DN 200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 24 | rurowo-kołnierzowy DN 225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 25 | rurowo-kołnierzowy DN 250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 26 | rurowo-kołnierzowy DN 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 27 | rurowo-kołnierzowy DN 315 | 2 |  | 0 | 0
|  | 28 | rurowo-kołnierzowy DN 350 | 1 |  | 0 | 0
|  | 29 | rurowo-kołnierzowy DN 400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 30 | rurowo-kołnierzowy DN 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 31 | rurowo-kołnierzowy DN 500 | 1 |  | 0 | 0
|  | 32 | rurowo-kołnierzowy DN 600 | 1 |  | 0 | 0
|  | 33 | rurowy redukcyjny DN 50x65 | 1 |  | 0 | 0
|  | 34 | rurowy redukcyjny DN 80x100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 35 | rurowy redukcyjny DN 100x125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 36 | rurowy redukcyjny DN 100x150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 37 | rurowy redukcyjny DN 125x150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 38 | rurowy redukcyjny DN 150x200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 39 | rurowy redukcyjny DN 150x225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 40 | rurowy redukcyjny DN 200x225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 41 | rurowy redukcyjny DN 200x250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 42 | rurowy redukcyjny DN 225x250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 43 | rurowy redukcyjny DN 250x300 | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Kołnierz zaciskowy
|  | 1 | Kołnierz zaciskowy DN80 do rur stalowych | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | Kołnierz zaciskowy DN80 do rur żeliwnych | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | Kołnierz zaciskowy DN100 do rur stalowych | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | Kołnierz zaciskowy DN100 do rur żeliwnych | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | Kołnierz zaciskowy DN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | Kołnierz zaciskowy DN150 do rur stalowych | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | Kołnierz zaciskowy DN150 do rur żeliwnych | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | Kołnierz zaciskowy DN175 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | Kołnierz zaciskowy DN200 | 1 |  | 0 | 0 | 2 szt. na stanie od 2006r. - likwidacja 2018r. Inne przekroje od 2005 roku nie kupowane
|  | 10 | Kołnierz zaciskowy DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | Kołnierz zaciskowy DN300 | 1 |  | 0 | 0
| 8 | Nasada rurowa
|  | 1 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN80x2” GW | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN100x2” GW | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN150x2” GW | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN200x2” GW | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN250x2” GW | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | Nasada rurowa bezkołnierzowa DN300x2” GW | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | Nasada rurowo-kołnierzowa DN80xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | Nasada rurowo-kołnierzowa DN100xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | Nasada rurowo-kołnierzowa DN150xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | Nasada rurowo-kołnierzowa DN200xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | Nasada rurowo-kołnierzowa DN250xDN50 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | Nasada rurowo-kołnierzowa DN300xDN50 | 1 |  | 0 | 0
| 9 | Doszczelniacz
|  | 1 | Doszczelniacz DN80 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | Doszczelniacz DN100 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | Doszczelniacz DN125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | Doszczelniacz DN150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | Doszczelniacz DN175 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | Doszczelniacz DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | Doszczelniacz DN225 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | Doszczelniacz DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | Doszczelniacz DN275 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | Doszczelniacz DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | Doszczelniacz DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | Doszczelniacz DN600 | 1 |  | 0 | 0
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI VIII | [5 empty] | 0
ARMATURA KANALIZACYJNA - KSZTAŁTKI PVC, PP, STUDNIE, OSPRZĘTARMATURA KANALIZACYJNA - KSZTAŁTKI PVC, PP, STUDNIE, OSPRZĘT - CZĘŚĆ IX | ARMATURA KANALIZACYJNA - KSZTAŁTKI PVC, PP, STUDNIE, OSPRZĘT - CZĘŚĆ IX
| 1 | Kolano kanalizacyjne PVC-U DN110 SN8
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 670 30’ | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 870 30’ | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Kolano kanalizacyjne PVC-U DN160 SN8
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 670 30’ | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 870 30’ | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Kolano kanalizacyjne PVC-U DN200 SN8
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 670 30’ | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | kąt 870 30’ | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Kolano kanalizacyjne PVC-U DN250 SN8
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 870 30’ | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Kolano kanalizacyjne PVC-U DN315 SN8
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 870 30’ | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Kolano kanalizacyjne PVC-U DN400 SN8
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 870 30’ | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Kolano kanalizacyjne PVC-U DN500 SN8
|  | 1 | kąt 150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | kąt 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | kąt 450 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | kąt 870 30’ | 1 |  | 0 | 0
| 8 | Mufa kanalizacyjna (nasuwka) PVC-U SN-8
|  | 1 | DN110 SN8 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN160 SN8 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN200 SN8 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN250 SN8 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN315 SN8 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN400 SN8 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN500 SN8 | 1 |  | 0 | 0
| 9 | Trójnik kanalizacyjny PVC-U kąt 450 SN8
|  | 1 | DN110xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN160xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN160xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN200xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN200xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN200xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN250xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN250xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN250xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN250xDN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN315xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN315xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN315xDN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN315xDN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN400xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN400xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN400xDN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | DN400xDN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | DN500xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | DN500xDN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | DN500xDN500 | 1 |  | 0 | 0
| 10 | Trójnik kanalizacyjny PCV kąt 870 30’ SN8
|  | 1 | DN110xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN160xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN160xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN200xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN200xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN200xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN250xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | DN250xDN160+C1364 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | DN250xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | DN250xDN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | DN315xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 12 | DN315xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 13 | DN315xDN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 14 | DN315xDN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 15 | DN400xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 16 | DN400xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 17 | DN400xDN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 18 | DN400xDN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 19 | DN500xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 20 | DN500xDN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 21 | DN500xDN500 | 1 |  | 0 | 0
| 11 | Redukcja kanalizacyjna PVC-U SN8
|  | 1 | DN160xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN200xDN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN250xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN315xDN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN400xDN315 | 1 |  | 0 | 0
| 12 | Rewizja kanalizacyjna PVC-U SN8
|  | 1 | DN110xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN160xDN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN200xDN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN250xDN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN315xDN315 | 1 |  | 0 | 0
| 13 | Korek kanalizacyjny PVC-U SN8
|  | 1 | DN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | DN500 | 1 |  | 0 | 0
| 14 | Kineta przelotowa 315 PVC
|  | 1 | DN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
| 15 | Kineta przelotowa 315 (z dodatkowym wlotem: prawym lub lewym) PVC
|  | 1 | DN110 | 1 |  | 0 | 0 | nie opłaca się kupować, lepiej kupić zbiorczą i zastosować korek z drugiej strony
|  | 2 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
| 16 | Kineta zbiorcza 315
|  | 1 | DN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
| 17 | Teleskop 315 z włazem żeliwnym
|  | 1 | A15 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | B125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | D400 | 1 |  | 0 | 0
| 18 | Teleskop z wpustem ulicznym 315
|  | 1 | B125 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | D400 | 1 |  | 0 | 0
| 19 | Kineta przelotowa 400 PVC
|  | 1 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | DN400 | 1 |  | 0 | 0
| 20 | Kineta zbiorcza 400 PVC
|  | 1 | DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN315 | 1 |  | 0 | 0
| 21 | Kształtka przejściowa
|  | 1 | Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN315 | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | Kształtka przejściowa żeliwo - PVC-U DN 110 | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | Kształtka przejściowa żeliwo - PVC-U DN 160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | Kształtka przejściowa żeliwo - PVC-U DN 200 | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | Kształtka przejściowa żeliwo - PVC-U DN 250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | Kształtka przejściowa żeliwo - PVC-U DN 300 | 1 |  | 0 | 0
| 22 | Wpust uliczny kołnierzowy 67 BK
|  | 1 | 25 ton | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | 40 ton | 1 |  | 0 | 0
| 23 | Krąg betonowy z uszczelnieniem gumowym i stopniami złazowymi w otulinie z tworzywa, H=50cm
|  | 1 | DN 1000 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN 1200 | 1 |  | 0 | 0
| 24 | Pierścień odciążający
|  | 1 | dla studni DN800 H=250mm, szerokość pierścienia 400mm | 1 | 0
|  | 2 | dla studni DN1000 H=250mm, szerokość pierścienia 400mm | 1 | 0
|  | 3 | dla studni DN1200 H=250mm, szerokość pierścienia 400mm | 1 | 0
| 25 | Krąg betonowy(dennica betonowa) z dnem , z uszczelnieniem gumowym
|  | 1 | DN 800 | 1 |  | 0 | 0 | brak wysokości dennycy
|  | 2 | DN 1000 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN 1200 | 1 |  | 0 | 0
| 26 | Płyta nastudzienna
|  | 1 | Płyta nastudzienna na DN1000 z otworem pod właz DN600 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | Płyta nastudzienna na DN1200 z otworem pod właz DN600 | 1 |  | 0 | 0
| 27 | Połączenie siodłowe
|  | 1 | Połączenie siodłowe na rurę DN200÷300 z integrowanym połączeniem kulowym PCV-U DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | Połączenie siodłowe na rurę DN400÷600 z integrowanym połączeniem kulowym PCV-U DN160 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | Połączenie siodłowe na rurę DN400÷600 z integrowanym połączeniem kulowym PCV-U DN200 | 1 |  | 0 | 0
| 28 | Włazy kanalizacyjne czy nie powinno być do dane słowo ryglowany przy którymś z typów?
|  | 1 | Właz kanalizacyjny DN400 klasy A żeliwny | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | Właz kanalizacyjny DN600 klasy A żeliwny | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | Właz kanalizacyjny 15 ton DN600 klasy B żeliwny | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | Właz kanalizacyjny 25 ton DN600 H=115mm klasy C żeliwny | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | Właz kanalizacyjny 25 ton DN600 H=150mm klasy C żeliwny | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | Właz kanalizacyjny 25 ton DN600 H= 115mm klasy C żeliwno-betonowy | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | Właz kanalizacyjny 25 ton DN600 H= 150mm klasy C żeliwno-betonowy | 1 |  | 0 | 0
|  | 8 | Właz kanalizacyjny 40 ton DN600 H=115mm klasy D żeliwny | 1 |  | 0 | 0
|  | 9 | Właz kanalizacyjny 40 ton DN600 H=150mm klasy D żeliwny | 1 |  | 0 | 0
|  | 10 | Właz kanalizacyjny 40 ton DN600 H=115mm klasy D żeliwno-betonowy | 1 |  | 0 | 0
|  | 11 | Właz kanalizacyjny 40 ton DN600 H=150mm klasy D żeliwno-betonowy | 1 |  | 0 | 0
| 29 | Pokrywy do włazów
|  | 1 | Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN400 klasy A żeliwna | 1 |  | 0 | 0 | w miastach są zamontowane włazy różnych producentów, każdy przetarg robót kanalizacyjnych to inny typ włau, od lat osobne pokrytwy nie są kupowane. Ja bym tej pozycji nie umieszczał.
|  | 2 | Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN600 klasy A żeliwna | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN600 klasy B żeliwna | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN600 klasy C żeliwna | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN600 klasy C żeliwno-betonowa | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN600 klasy D żeliwna | 1 |  | 0 | 0
|  | 7 | Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN600 klasy D żeliwno-betonowa | 1 |  | 0 | 0
| 30 | Złącze elastyczne Funke VPC
|  | 1 | VPC 150 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | VPC 200 z pierścieniem mimośrodowym | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | VPC 250 z pierścieniem mimośrodowym | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | VPC 310 | 1 |  | 0 | 0
|  | 5 | VPC 382 | 1 |  | 0 | 0
|  | 6 | VPC 485 | 1 |  | 0 | 0
| 31 | Fabekun - przyłącze siodłowe z przegubem kulowym
|  | 1 | DN 250 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN 400 | 1 |  | 0 | 0
| 32 | Kruciec naprawczy Funke
|  | 1 | DN 300 | 1 |  | 0 | 0
|  | 2 | DN 400 | 1 |  | 0 | 0
|  | 3 | DN 500 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4 | DN 600 | 1 |  | 0 | 0
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI IX | [5 empty] | 0